## 要求水準チェックシート
基礎審査項目チェックシート
要求水準 確認書
・｢提案書｣の提案内容が，下記に示されている「要求水準書及び添付資料」の確認事項を満たす内容となっているか確認してください。
・｢提案書｣で要求水準が満たされている事が確認可能な事項は，その内容が示されている様式No（複数可）を記載し応募者確認欄に○を，指定がある場合は具体的な数値を記載してください。
・｢提案書｣に要求水準を満たしているという具体的な記載がない場合は，実現可能という事を確認の上，応募者確認欄に“実現可能”と記載してください。
項目等 |  |  | 確認事項 |  |  | 様式 Ｎｏ | 応募者 確認
第3. 事業実施に関する要求水準書
1. 施設整備の基本方針 | (2) 整備の目的 ・方向性 | ア. 健全な地域社会の形成のための住宅づくり | 周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資する住宅づくりを行う。
|  | イ. 良好な居住環境の確保のための住宅づくり | 安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、快適性を考慮した住宅づくりを行う。
|  | ウ. 安全・安心のための住宅づくり | ユニバーサルデザインを取り入れるなど、誰もが使いやすい住宅づくりを行う。
不審者対策など犯罪防止に配慮した住宅づくりを行う。
|  | エ. 費用の縮減や維持管理の容易性を見据えた住宅づくり | 設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保を行うなど、建設及び維持管理に要する費用の縮減を配慮した住宅づくりを行う。
共用部の清掃や除草等、入居者により実施される作業を見据え、安価で容易な維持管理ができる住宅づくりを行う。
|  | オ. 環境負荷低減のための住宅づくり | 住宅の採光、通風、換気などを十分確保するとともに、断熱性能の向上やＬＥＤ照明の採用等、環境負荷低減につながる住宅づくりを行う。
2. 施設計画に関する要求水準 | (1)施設構成 |  | 自転車置場36台以上（住戸数の60%以上を整備）
ごみ置場1か所（住棟配置計画に応じて整備）
駐車場42台以上（住戸数の70%以上を整備）
| (2)住棟配置 |  | ア. 階数は、建築基準法に適合する範囲で、制限しない。
イ. 住棟周囲の日当たりに配慮すること。
ウ. 建物へのアクセスは、歩車道分離を明確化し、段差のない動線計画に配慮すること。
| (3) 住戸数及び住戸構成 | ア. 住戸数 | 本事業においては、合計で60 戸を整備するものとする。なお、各階の戸数の配分は事業者提案とする。なお、店舗等の用途の室は設けないこと。
|  | イ. 住居構成 | 本団地における住戸タイプ別の面積及び戸数は次のとおりとする。また、整備する住戸は、左右反転タイプを除き、各タイプは同一の間取りを原則とすること。
|  |  | 3LDK | 専有面積 | 70 ㎡±2.5% |  | ㎡
|  |  |  | 計画戸数 | 2±1又は2 戸 |  | 戸
|  |  | 2LDK （1戸は車椅子対応住戸） | 専有面積 | 58 ㎡±2.5% |  | ㎡
|  |  |  | 計画戸数 | 12±1又は2 戸 |  | 戸
|  |  | 2DK | 専有面積 | 50 ㎡±2.5% |  | ㎡
|  |  |  | 計画戸数 | 32±1又は2 戸 |  | 戸
|  |  | 1DK | 専有面積 | 34 ㎡±2.5% |  | ㎡
|  |  |  | 計画戸数 | 14±1又は2 戸 |  | 戸
|  |  | 計 | 戸数 | 60戸 |  | 60戸
| (4) 住棟の必要室 | 住棟専用部 | 玄関、台所、便所、洗面・脱衣室、浴室、食事室、就寝室。なお、各住戸専用のバルコニーを設けること。
|  | 住棟共用部 | エントランスホール、EV、共用廊下、階段。
| (5) 附帯施設・共同施設・駐車場に関する要求水準 | ア. 駐車場 | 1台当たりの駐車スペースの面積は、2.5m×5.0m とする。
機械式駐車場及び立体式駐車場は不可とする。
区画番号、白線引き及び車止めを設置すること。
住棟1 階部分をピロティ駐車場として整備することは不可とする。
１台は車椅子使用者専用の区画を設けること。
|  | イ. 自転車置き場 | 1台当たりの駐輪スペースは、0.6ｍ×1.9ｍとする。
平面式自転車置場で屋根付き（鉄骨造等）とし、バイク置場としても使用できる仕様とし、盗難防止などの措置を講じること。
|  | ウ. ごみ置き場 | 共同住宅建築にかかるごみステーション設置基準（2021.4.1 改正）に基づき、事前に本市の環境部東部環境センターと協議をすること。
|  | エ. 関連施設 | 電気室、ポンプ室、受水槽、LPG 置場等は適宜配置すること。
|  | オ. その他施設 | 共用部照明等に電力を供給する太陽光発電設備（５kw程度）、パワーコンディショナー（5.5kw程度）、蓄電池を設けること。
3. 調査業務に関する要求水準 | (1) 測量調査 |  | ア. 本事業で事業者が必要と判断し実施する測量調査は、適宜実施すること。
イ. 事業者の計画により該当土地の分筆及び地目変更登記等が必要となった場合は、必要となる地積測量図、土地調査書及び写真等を作成すること。なお、上記図面等の作成及び当該登記にかかる現地立会いは土地家屋調査士が行うこと。
ウ. 測量調査は、敷地調査共通仕様書（国土交通省 令和4 年3 月14 日改定版）に基づいて実施すること。
| (2) 地質調査 |  | ア. ア 別添資料⑩「地質調査報告書」は事業者の責任において使用すること。それ以外に本事業で事業者が必要と判断し実施する地質調査は、適宜実施すること。
| (3) 電波障害調査 |  | ア. 本事業に必要となる電波障害調査は、必要な時期に適切に実施すること。なお、建設の前後に電波測定車等を用いて周辺の電波を測定すること。
イ. イ 工事施工中及び工事完了後において、必要となった電波障害対策工事は、事業者の責任及び費用において、共同アンテナの設置や受信局変更等による電波障害対策を速やかに実施すること。
| (4) 周辺家屋調査 |  | ア. 建設工事に伴って周辺家屋等に毀損等を及ぼすおそれがある場合は、工事着手前の必要な時期に周辺家屋調査を行い、調査の結果に基づき必要な対策を講じること。
| (5) その他事業者が必要とする調査 |  | ア. 電波障害調査及び周辺家屋調査等に限らず、本事業を実施することにより周辺地域に影響を及ぼすおそれがある場合には、事業者は自らの責任及び費用において、法令を遵守の上、必要に応じて適切に、周辺地域に及ぼす影響についての調査、分析及び検討すること。
4. 設計業務に関する要求水準 | (1) 基本設計 |  | ア. 事業者は、設計・施工請負契約の締結後速やかに、提案書に基づき整備住宅等の整備に係る基本設計を行い、完了後に本市による確認を受けなければならない。
イ. 基本設計は「第３ ２ 施設計画に関する要求水準」に基づき行うこと。
| (2) 実施設計 |  | ア. 整備住宅等の整備に係る実施設計の着手は、基本設計完了の確認を受けた後とする。
イ. 実施設計は「第３ ２ 施設計画に関する要求水準」に基づき行うこと。
| (3) 設計住宅 性能評価の取得 | ア. 要求性能 | (ア) 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく性能表示を行うこと。
(イ) 要求性能は、別紙2「住宅性能評価の等級」に示す等級以上とすること。
|  | イ. 住宅性能評価の取得 | (ア) 指定住宅性能評価機関より、設計住宅性能評価書及び建設住宅性能評価書の交付を受けること。
(イ) 評価結果が別紙2「住宅性能評価の等級」に示す等級以上であることを確認し、本市に報告するとともに、評価書を提出すること。
| (4) 設計段階における各種申請手続き |  | (ア) 確認申請ほか各種申請等、設計段階における関係官公署等への手続き等は、遅滞なく行うこと。
(イ) 上記における申請料及び手数料を負担すること。
| (5) 本市によるモニタリング |  | (ア) 事業者は、設計業務着手前に設計に関する工程表及び業務計画書を本市に提出し、本市が要求した事業スケジュール等に適合していることの確認を受けること。
(イ) 事業者は、必要に応じ資料等を本市に提示し、要求水準等が反映されていることの確認を受けること。
(ウ) 事業者は、基本設計及び実施設計の各完了時にセルフモニタリングを実施後、設計図書を本市に提出し、本市が要求した性能等に適合していることの確認を受けること。なお、提出する設計図書は、本市の確認及び事業者と協議する相当な期間を設け、積算、工事施工及び会計検査の受検等に支障のないものとすること。
(エ) 設計の状況について、事業者は、本市の求めに応じて随時報告を行うこと。
| (6) その他関連事項 |  | (ア) 設計業務は、本市との十分な打合せにより実施するものとし、打合せの結果については、記録等により適宜本市に報告すること。
(イ) 本市は基本設計及び実施設計の内容に対し、工期及びサービスの対価の支払額の変 更を伴わず、かつ事業者の提案主旨を逸脱しない範囲で、変更を求めることができるものとする。
(ウ) 設計に関し、関係官公署と協議を行ったときは、その内容を本市に報告すること。
(エ) 本市は、上記の報告の受領、確認の実施により、設計の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
(オ) 要求される性能が確実に設計に反映されるよう、余裕を持ったスケジュール管理を行うこと。
5. 建設業務に関する要求水準 | (1) 整備住宅等の建設工事 | ア. 施工管理 | (ア) 建設工事を実施する範囲を仮囲いで確実に区画を行い、区画外に建築資材の仮置き、駐車を生じさせないこと。
(イ) 工程については、事業スケジュールに適合し、かつ無理のない堅実な工事計画とし、要求される性能が確実に確保されるよう管理すること。
(ウ) 建設業法に基づき、技術者を適正に配置することとし、着工前にその者の氏名、有する資格など必要な事項について本市に届け出ること。
(エ) 関係法令及び工事の安全等に関する指針等を遵守し、設計図書、工程表及び施工計画書等に従って工事を実施すること。
|  | イ. 安全対策 | (ア) 工事現場内の事故等災害の発生に十分留意するとともに、周辺地域へ災害が及ばないよう、万全の対策を講じること。
(イ) 工事車両の通行については、あらかじめ周辺道路の状況を把握し、事前に道路管理者等と打合せを行い、運行速度や適切な誘導員の配置、案内看板の設置や道路の清掃等、十分に配慮すること。
(ウ) 工事車両通行道路には、工事標識、交通整理員等を配し、交通安全に十分注意すること。
|  | ウ. 廃棄物対策 | (ア) 発生する建設廃棄物を処理する場合、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）」及び｢廃棄物の処理及び清掃に関する法律｣を遵守し適正に処理すること。
(イ) 発生する建設廃棄物の処理施設は、「廃棄物処理法により許可を受けた施設」とすること。
| (2) 建設住宅性能評価の取得 |  | ア. 住宅性能評価については、「４ 設計業務に関する要求水準」を確認し、取得すること。
| (3) 建設段階における各種申請手続 |  | ア. 建設段階における関係官公署等への手続き等は、遅滞なく行うこと。
イ. 上記における申請料（水道負担金を含む）を負担すること。
ウ. 建設工事に関し、関係官公署と協議を行ったときは、その内容について本市に報告すること。
エ. 本市は、上記の報告の受領、確認の実施により、建設工事の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
| (4) 化学物質の室内濃度調査 |  | ア. 工事完了後に、室内空気中の化学物質の室内濃度測定を行い、室内空気質の状況が、厚生労働省の示す濃度指針値以下であることを確認し、本市に報告すること。
イ. 調査の実施については、別紙3「化学物質室内濃度調査要領」の内容を遵守すること。
| (5) 完工検査 |  | ア. 事業者の責任及び費用において、整備住宅等の完工検査及び設備・器具等の試運転検査等を実施すること。
イ. 事業者は、検査の実施に当たり、事前に本市に通知することとし、本市は、完工検査及び設備・器具等の試運転検査等に立ち会うことができるものとする。
ウ. 事業者は、完工検査及び設備・器具等の試運転検査等の結果を、必要に応じて検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添えて報告すること。
| (6) 本市によるモニタリング |  | ア. 事業者は、建設工事着手前に、工程表及び建設業務計画書を本市へ提出し、本市が要求した事業スケジュール等に適合していること及び要求水準等が反映されていること等の確認を受けること。
イ. 事業者は、建設工事の進捗状況及び施工状況等について本市に毎月の定期報告を行い、本市の求めに応じて説明を行うこと。また、本市は事前の通知なしに建設工事に立ち会うことができるものとする。
ウ. 事業者は、建設工事の期間中、協議の記録、指示事項への対応記録及び立会い状況写真等、本市が行うモニタリングに係る記録を作成し、本市へ定期的に提出し確認を受けること。
エ. 事業者は、施工に関する検査又は試験の実施について、事前に本市に通知するものとする。本市はこれらに立ち会うことができるものとする。
オ. 事業者は、整備住宅等の施工期間中、本市の求めに応じ中間確認を受けること。
カ. 事業者は、建設工事完了時にセルフモニタリングを実施後、本市へ完了報告を行い、完了状況の確認を受けること。この際、事業者は、施工記録を本市の定めた書式に従って用意すること。
キ. 使用する資材については、施工前に本市の確認を受けること。なお、確認する材料については協議を行った上、材料リストを本市へ提出すること。施工計画書と兼ねることは可とする。
6. 工事監理業務に関する要求水準 | (1) 基本的事項 |  | ア. ア 事業者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。なお、管理技術者は、設計業務の技術上の管理技術者と同一の者であってはならない。
イ. 工事監理者は、公共住宅建設工事共通仕様書に規定する「監督職員」の業務に準ずる業務を行うものとし、建設業務が要求水準に基づき適切に行われていることを確認すること。
ウ. 工事監理者は、建設業務が設計図書等に適合するよう確認するとともに、必要に応じて立会い、検査、工事材料の試験、工場加工組立製作の試験又は検査等を行い、工程管理及び施設の品質管理の確認を行うこと。また、適切な指示を書面等により行うこと。
エ. 工事監理者は、実施した業務の内容や工事監理の実施状況が分かる写真・検査結果・その他必要な事項などを記録した監理業務日誌を作成し、毎月の定期報告の際に提出すること。
| (2) 本市によるモニタリング |  | ア. 本市は、業務実施前に、事業者が作成する業務計画書の確認と工事監理者の資格等について、適格かどうかの確認を行う。
イ. 事業者は、工事監理の実施状況について、毎月の定期報告を行うとともに、本市の要求に応じて、適切な方法により説明を行うこと。
ウ. 事業者は、工事監理業務の完了時にセルフモニタリングを実施後、セルフモニタリング記録を、本市の定める方完工書類の一部として本市に提出しなければならない。
7. その他の業務に関する要求水準 | (1) 完成確認及び引渡し |  | ア. 本市は、事業者による整備住宅等の完工検査及び設備・器具等の試運転検査等の終了後、以下の方法により完成状況の確認を行い、事業者は、本市に整備住宅等を引き渡すこと。
イ. 本市は、事業者の立会いのもとで、完成確認を実施する。
ウ. 事業者は、設備・器具等の取扱いに関する本市等への説明を、概要説明書等を用いて「５(5) 完工検査」における試運転とは別に実施すること。
エ. 事業者は、本市の完成確認に際し、必要な完成図書一式を提出すること。完成図書一式の内容は、事前に本市に確認すること。
オ. 事業者は、本市の完成確認を受けた後、鍵の引渡しをもって整備住宅等の引渡しとする。
| (2) 近隣及び団地住民対策・対応 |  | ア. 建設工事に先立ち、近隣及び団地住民に対し工事概要や工程等を十分に説明すること。
イ. 建設工事により発生する騒音、振動、排水、臭気、塵埃等、近隣に悪影響等が生じないよう十分配慮すること。やむを得ず補償等が生じた場合は、事業者が誠意をもって解決にあたり、事業の円滑な進捗に努めること。
ウ. 隣接する物件や道路等の公共施設等に損傷を与えないよう留意すること。万一、工事中に汚損、破損した場合、事業者の責任及び費用において補修、補償等を行い、公共施設の場合は管理者の承認を得ること。
| (3) 交付金・補助金等申請関係書類の作成支援 |  | ア. 本市が実施する交付金・補助金等申請関係書類の作成に関し、交付・補助対象額及び交付・補助額の算定根拠（施設毎の工事費等の積算内訳書等）に係る各種資料等（位置図、配置図、平面図、面積表等々の指定色別塗り図書類等）の作成など、本市の支援を行うこと。また、会計検査の資料としても十分に活用できるように整理すること。
| (4) 改修・点検方法の提案業務 |  | ア. 設計業務の際に、将来的に3 回実施することを想定している外壁・防水改修のそれぞれの仕上げや改修方法等の提案を行うこと。なお、改修仕様については外壁・防水改修を行うごとにグレードアップする提案を求めるが、建設当初の仕上げと比較し高額にならないように配慮すること。
イ. 設計業務の際に、外壁や屋上等の点検・補修方法の提案を行うこと。点検方法は足場を設置せずに行うこととし、点検・補修時の安全に十分配慮した方法とすること。
ウ. 長期修繕計画を作成し、共益費等施設運用に係る概算額を提示すること。

## (別紙1)施設設計要領
別紙1 施設設計要領
項目等 |  | 確認事項 |  |  |  | 様式 Ｎｏ | 応募者 確認
第1. 建築
(1) 基本方針
住棟計画 |  | ・将来に渡る市民ニーズの変化やライフサイクルコストを総合的に判断し、長期的に活用可能な、良質な公営住宅ストックとして活用できるよう配慮した計画とすること。
・住戸までの共用部分はバリアフリーとし、やむを得ず段差等が生じる場合は、スロープを設ける等の配慮をすること。
・面積は、建築基準法及び公営住宅法に従い算定すること。
周辺との調和 |  | ・周辺地域の電波障害、風害（風切音含む）等に十分配慮すること。
・歩行者や自動車等のアプローチ、動線計画について周囲の空間構成を認識し、周辺環境に配慮した計画とすること。
景観への配慮 |  | ・「長崎市景観計画」に適合した計画とすること。
居住条件 |  | ・自由な平面プランの提案を求めるが、将来的な改修・修繕時の省力化・コストダウンに配慮するとともに、多様な世帯構成に対応できるよう配慮すること。
断熱性 |  | ・ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH）として、ZEH Orientedを満足する住宅とすること。
遮音・振動 |  | ・住戸専用部分の音環境及び振動に対する配慮を行い、快適な住環境を実現させること。
日照 |  | ・住戸の主たる居室の開口部が冬至日（8:00～16:00）において4 時間以上の日照を受けることができること。
維持管理 |  | ・ライフサイクルコストの低減及び維持管理の簡便さの向上に配慮し、耐候性や耐久性を有する建材の使用、設備更新が容易なPS等の配置等メンテナンスフリーや長期修繕コストの縮減に配慮した計画とすること。
・入居者退去後に必須となる空き家改修を含め、住戸内装仕上等の維持管理コストの低減に配慮すること。
敷地内通路 |  | ・屋外灯や安全柵を適切に配置し、安全性・防犯性に十分配慮すること。
・子供や高齢者の飛び出し等防止のため、安全対策を適宜講じること。
・通路にスロープを設ける場合は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な手すりを設けるものとする。
経済性 |  | ・建具や家具等のモジュールを出来るだけ統一し、経済的かつ合理的な計画とすること。
・規格化された住宅部品を活用し、質の向上及び均一化を図ること。
災害時への配慮 |  | ・災害時、入居者の避難、救助活動及び消火活動等の安全確保ができるよう、配慮すること。
(2) 配置計画等
住棟 |  | ・防犯性及び良好な住環境を確保できるよう、日照・通風・採光・開放性及び住戸内におけるプライバシーの確保、並びに騒音等による住環境の阻害防止等に配慮すること。
・上階からの落下物等による事故防止に配慮すること。
・エレベーター及び階段の配置は、入居者の動線や利便性に配慮した計画とすること。
駐車場 |  | ・入居者の日常生活における利便性を考慮した配置とすること。
ごみ置場 |  | ・住棟からの距離や動線など、入居者の利便性や周辺環境等に十分配慮すること。
・ごみ収集車の停車スペースや動線に配慮した配置とすること。
・設置場所は、市と協議の上、計画すること。
屋外埋設管 |  | ・給排水管、ガス管、電気配線管等の埋設は、維持管理がしやすいよう、原則スロープや屋外階段等の下に設けないよう配慮すること。
外構・植栽 |  | ・良好な住環境を形成するため、緑地などオープン・スペースを充実したものとすること。
・植栽は維持管理し易い樹木等を採用すること。
(3) 基本構造等
構造 |  | ・コンクリート系構造（SRC を含む）とし、耐火構造とすること。
・経済性に配慮した規模・構造とすること。
・コンクリート、モルタル等のひび割れ対策として、誘発目地を適切に配置すること。
屋根 |  | ・景観や全体のデザインを考慮するとともに、維持管理に配慮すること。
階数・階高 |  | ・住戸は地階には設けないこと。
・梁下有効高さ（床～梁下仕上面）は居室部分では2,100mm以上、それ以外の部分は1,900㎜以上を確保すること。
昇降路 |  | ・昇降路は住戸に対する防音に配慮すること。
・昇降路及びピット内には適切な防水処理をすること。
雨樋及び樋受 |  | ・強風等により破損しないよう強度等を考慮すること。
共用部分及び専用部分の鍵 |  | ・共用部分及び専用部分の鍵は 3 本セットとし鍵保管箱に整理し、引渡し時に鍵リストと共に提出すること。 なお、マスターキーは不要とする。
・施錠方式は、実施設計時に市と協議の上決定すること。
開口部の庇 |  | ・住棟妻側等に開口部を設ける場合は、庇をつけるなど雨仕舞いに配慮すること。
共用部分の屋根 |  | ・原則として、共用廊下、階段及びバルコニーには、屋根または庇等を設けること。ただし、上階の廊下、バルコニー等が庇の役割を果たしている場合は、これに代えることができる。
(4) 安全性
高齢者及び障がい者等への配慮 |  | ・高齢者及び障がい者をはじめ、全ての入居者にとって安心・安全な公営住宅であるように配慮すること。
防犯対策 |  | ・雨樋等を利用して、住戸のバルコニー等へ侵入できないように配慮すること。
・共用部分から危険箇所（庇、下層階等の屋根など）及び屋上又は住戸のバルコニー等への乗り越え等のないように、対策を講じること。（アルミ防護格子、防風スクリーンの設置等）
・屋上への階段を設ける場合は、住宅最上階部分で、鉄扉等で乗り越えのできないように閉鎖すること。
転落防止 |  | ・共用廊下、共用階段やバルコニーから危険箇所へ移動出来ないような対策を講ずること。
・手すりは足がかりとなる部分をできるだけ設けないようにし、手すり子を設ける場合は、手すりの下弦材以外が足がかりとならないようにすること。
・手すりは安全上支障のない構造のものとすること。
落下物防止 |  | ・上階から洗濯物や鉢植え等の落下物が予想される出入口には庇を設置するなど、事故防止に有効な措置を講ずること。
段差の解消 |  | ・敷地の屋内外を問わず、入居者が通行する部分は、原則段差を解消すること。ただし、やむを得ず段差が生じる場合は、部分的なスロープを設置し、車いす使用者が通行可能なルートを確保すること。
・スロープや段差の設置部分には手すりを設置すること。
(5) 専用部分（基本事項）
共通 |  | ・基本的な日常生活を送るために必要な移動を、無理なくできる仕様とすること。
・居室間の段差を無くし、各居室は整形で使いやすいものとすること。
・天井、床下、PS 等の必要な箇所には、点検口を設けること。
・配管は出来るだけPS内に納めること。
換気 |  | ・各室には換気設備を有効に設けること。
・住戸内建具に、アンダーカット等の通風用開口を設ける場合は、機能上問題とならない構造とすること。
・住戸内の気流を有効に働かせるよう、24時間換気設備を適切な場所に設けること。
防犯 |  | ・廊下等共用部分に面する各住戸の開口部は、面格子を設けるなど防犯上有効な窓を用いること。
・玄関扉錠はダブルロックとすること。
・廊下側サッシ面格子は容易に外部から外せないような構造とすること。
プライバシー |  | ・廊下に面する居室や周辺からの視線がある箇所では、プライバシーの確保に十分配慮すること。
空調設備用下地補強等 |  | ・居室全室にエアコン用のスリーブ、コンセント、室内機設置のための下地補強、室外機設置場所、冷媒配管ルート等を考慮した計画とすること。
・エアコンのドレインはバルコニーや開放廊下の側溝に放流してよいが、床面を排水が伝わらないよう配慮すること。
・エアコン室外機設置場所は、原則床置きを想定し、通行の妨げとならないよう配慮すること。
将来手すり設置用下地補強 |  | ・廊下等の主要な動線及び居室の出入口付近には、将来手すり設置用下地補強を行うこと。
内部建具 |  | ・出入口は原則引き戸とし、困難な場合は開き戸とすること。
・出入口は有効幅800mm以上とすること。
・建具の開閉音低減のための措置をとること。
・指詰防止のため、引残し等を設けること。
外部建具（玄関ドアを除く） |  | ・防犯性能に十分配慮したものとすること。
・外気に面する開口部の建具については、網戸の設置ができる仕様とすること。（網戸不要）
駐輪スペース |  | ・整備戸数の約６割の駐輪スペースを設けること。
・チェーンによるロックが可能となる設備（車止め等）を設けること。
その他 |  | ・居室の外部に面する開口部には、ダブルのカーテンレールを取付けること。（ステンレス製）
・給湯器は PS・MB 扉内設置型とすること。
・水廻りには、点検、清掃、修繕用の点検掃除口を適切に設置すること。
・便所、洗面脱衣室の壁、天井仕上げは特に、耐久性・耐防汚性に配慮すること。
・ドアの把手は、レバーハンドル式とすること。
(6) 専用部分（各部の水準）
台所兼食事室兼居間 |  | ・冷蔵庫や食器棚等の置場を考慮した計画とすること。
・水栓金具は、シングルレバー混合水栓とすること。
・キッチンユニットは、原則L=1,900mm（流し台 L=1,200mm、コンロ台 L=700mm、吊戸棚付 L=1200mm）、レンジフード（一体型、照明付）とすること。
・仕上げ材は、準不燃材以上とすること。
・コンロ台は、外気に面する開口部から離して設置し、カーテンの位置に注意すること。また、レンジフードまでの高さを１ｍ以上確保すること。
就寝室 |  | ・各居室が独立した室として使用出来ること。
・各居室に有効な採光が得られる開口部を有すること。
浴室 |  | ・高齢者が安全に浴槽に入ることができるよう、手すりを設けること。
・浴室の水栓金物はシャワー付とすること。
・浴室の扉は緊急時には外から救助できる構造とすること。
・浴室出入口は、原則段差を設けないこと。段差が解消できない場合は出入口に手すりを設けること。
・換気は機械換気とすること。
・ユニットバスは、1216型とし修繕時に取替可能な構造とすること。 ※風呂蓋は無し
・床は防滑性の高い素材を使うこと。
洗面脱衣室 |  | ・浴室に隣接させ、かつ便所の近くに設けること。
・洗面化粧台は 600 型以上とし、シングルレバー混合水栓、照明、鏡付とすること。
・就寝室、台所、食事室、玄関、廊下部分等と、建具で仕切ること。
・換気は機械換気とすること。（浴室と親子扇でも可）
便所 |  | ・台所、食事室、居室からの直接の出入りは極力避けること。
・便器への立ち座りのための手すりを設けること。
・便器は陶器製洋便器としロータンク手洗い付き、大小フラッシュが可能なものとすること。
・扉は引き戸又は外開き戸とすること。
・換気は機械換気とすること。
・建具には明かり窓を設け、非常時解錠機能付とすること。
・暖房機能付き便座を取付けることが可能な対応（電源）をしておくこと。
・建具の鍵は高齢者等でも操作しやすい大きさや形状とすること。
玄関ホール （廊下） |  | ・玄関ドアは開き戸（外開き）とし、レバーハンドル、錠（ダブルロック）、ドアクローザー、ドアスコープ、ドアガードを設けること。
・玄関ドアの錠は、ピッキングが困難な構造のシリンダーを有するもので箱錠等破壊が困難な構造とすること。
・下駄箱（入居者調達）設置場所 を900 ㎜×400 ㎜程度確保すること。
・廊下の有効幅員は 850 ㎜以上とすること。
・靴の脱ぎ履きのための手すりを設けること。
収納 |  | ・居室の用途に応じた収納を計画すること。
・防露・防湿に十分留意すること。
・必要に応じて中棚や洋服掛け用にハンガーパイプを設けるなど、収納量の確保に配慮すること。
バルコニー |  | ・有効幅員 1,000mm以上とし、危険及び不安感のないものとすること。
・住戸内の採光、通風、避難等に有効な計画とすること。
・避難用隔壁、物干金物、エアコン室外機、ドレイン、竪樋、避難器具等が機能上支障なく配置できるものとすること。
・床仕上げは防水処理を施すこと。また、有効な排水勾配をとり、排水溝を設けること。
・バルコニーは原則、隣戸と連続させ、避難時に有効な隔壁を設けること。
・可動式物干金物（腰壁付）を設置すること。
・手すりの天端は、床からH=1,200㎜以上とし、足がかりになるものの天端から 1,100 ㎜以上確保すること。
・バルコニーの居室側には、躯体で立ち上がりを設け、雨仕舞いのよい納まりとすること。
(7) 共用部分（各部の水準）
基本事項 |  | ・使いやすく、清潔に保てるよう整備すること。
・騒音、振動、視線、採光、耐久性及び安全性に配慮した計画とすること。
・分かりやすい防災計画とし、可燃物が放置されるようなスペースができないよう、配慮すること。
各戸玄関外側 |  | ・アルコーブを設けるなど、共用廊下通行者に対して玄関扉の開閉による衝突防止に配慮すること。
・円滑な玄関扉開閉のための風対策を行うこと。
・住戸前玄関付近にドアホン（カメラ付き）、室番号を記した室名札を設置すること。
住棟出入口及び玄関ホール |  | ・住棟出入口で段差の生じる部分には、1/12 以下の斜路を設け、斜路・段差部分共に両側手すり（H=800 ㎜）を設置すること。
・雨水が浸入しないように、排水勾配等に配慮すること。
・玄関ホールには、掲示板と住戸案内板を設置すること。
・動線を考慮した手すりを設置すること。
・玄関ホールに施錠可能な集合郵便受（入居者負担による南京錠等の取付けが可能なもの）を設置すること。
・集合郵便受が風雨にさらされないよう配慮すること。
・透明ガラスを用いる場合は、誤認による衝突防止に努めること。
エレベーターホール |  | ・エレベーターホールは、廊下等の動線から分離した人だまりを設けること。
・エレベーターホールが外部に面する場合、防風・防雨に有効な措置をとること。
・エレベーターピット内部に雨水が流入しないよう排水溝を設けるなど有効な排水計画を行うこと。
エレベーター |  | ・１台以上を設置すること。
・入居者の利便性に配慮した配置とすること。
・トランクルーム付きエレベーターとすること。（9人乗り）
階段・階段室 |  | ・各階には階数表示を行うこと。
・踊り場には段差を設けないこと。
・段鼻ノンスリップは視覚障がい者に配慮したものとし、強固に固定すること。
・階段には手すりを設けること。
共用廊下 |  | ・段差、屈曲、突出物など避難上支障となるものがないように計画すること。
・床仕上げは耐水性、防滑性に配慮し、有効な勾配と排水溝を設けること。
・エアコン室外機設置場所を設ける場合は、ドレインレールを設置しするなど、歩行者のつまづき防止に配慮すること。
・手すり（H=800 ㎜程度）を片側に設けること。
屋根 |  | ・屋上に設備機器等を設ける場合は、容易かつ安全に保守点検できるよう措置を講じること。
外構 |  | ・屋外に使用する金物・金具は、防錆に十分配慮したものとすること。
・手すりは腐食しにくい材料とすること。
・歩行部分にグレーチングを設置する場合は、細目のノンスリップタイプとし、耐荷重や固定方法について適切に計画すること。
・段差が生じる場合は、高齢者等でも段差を認識しやすいよう配慮し、転落の危険性がある場所は、安全柵の設置など転落防止対策を講ずること。
・屋外灯は、防犯性・通行上の安全性等を考慮し、住棟及び付帯施設において夜間の通行に支障がないように設置すること。
(8) 駐車場の水準
基本事項 |  | ・車止めを設置すること。
・歩行者の安全な歩行に配慮すること。
駐車区画等 |  | ・駐車区画の大きさは幅2,500mm、奥行き5,000mm以上とすること。
・区画番号を表示すること。
・区画線や区画番号の表示は、路面仕上げ色と区別して認識しやすい色とすること。
・車椅子使用者用駐車区画は利用に支障のない大きさ、構造とすること。
・車道への出入り口には停止線を表示すること。
(9) 植栽の水準
植栽計画 |  | ・維持管理のしやすい工夫や樹種の選定に努めること。
・前面道路や隣地への圧迫感、通風及び日照のバランスに配慮すること。
(10) 舗装の水準
基本事項 |  | ・路盤の構造は、舗装箇所の使用目的により適切に計画すること。
・舗装端部は、地先境界ブロック等で舗装の変形等がないよう安定した納まりとすること。
(11) 標準仕上表（外部仕上）
外壁 |  | コンクリート打放しの上、複層塗材Ｅ
外壁（巾木） |  | コンクリート打放しの上、コンクリート保護塗装
屋根 |  | シート防水、 アスファルト防水又は長尺金属板葺等
バルコニー |  | 壁：コンクリート打放しの上、複層塗材Ｅ
天井：コンクリート打放しの上、外装薄塗材Ｅ
床：防水モルタル塗
排水溝：防水モルタル塗
巾木：防水モルタル塗
樋・ドレイン |  | 樋：硬質塩化ビニル管（カラー）
樋受け金物：ステンレス製
ドレイン：鋳鉄製、位置は隔壁の下部付近とすること。
共用廊下 |  | 壁：コンクリート打放しの上、複層塗材Ｅ
天井：コンクリート打放しの上、外装薄塗材Ｅ
床：防水モルタル塗
排水溝：防水モルタル塗
巾木：防水モルタル塗
笠木：コンクリート直均しの上、複層塗材Ｅ
屋外階段 |  | 壁：コンクリート打放しの上、複層塗材Ｅ
天井：コンクリート打ち放しの上、外装薄塗材Ｅ
床：防水モルタルの上、ビニル床シート
巾木：コンクリート打放しの上、複層塗材Ｅ
塗装 |  | 鉄部：溶融亜鉛メッキの上、耐候性塗材ＤＰ
木部：耐候性塗材ＤＰ
鋼製建具：耐候性塗材ＤＰ
(12) 内部標準仕上表
室名等 |  | 仕上げ
|  | 床 | 巾木 | 壁 | 天井
玄関 |  | モルタル金ゴテ仕上げ | モルタル 金ゴテ仕上げ | クロス貼り | クロス貼り
ホール・廊下 |  | ビニル床シート | 木 | クロス貼り | クロス貼り
台所兼食事室 （兼居間） |  | 化粧複合フローリング | 木 | クロス貼り | クロス貼り
洋室 |  | 化粧複合フローリング | 木 | クロス貼り | クロス貼り
和室 |  | 畳（Ｃ種） | 畳寄せ：木 | クロス貼り | クロス貼り
洗面脱衣室 |  | ビニル床シート | 木 | クロス貼り | クロス貼り
浴室 |  | ユニットバス
便所 |  | ビニル床シート | 木 | クロス貼り | クロス貼り
収納 |  | ラワン合板 | 木 | ラワン合板 | 化粧石膏ボード
(13) 標準仕上表（共用部・内部仕上）
エレベーター ホール （一般階） |  | モルタル金ゴテ仕上げ | コンクリーﾄ打放しB種 | 複層塗材Ｅ | 水性透湿型仕上塗材
MB・PS・MDF・倉庫 |  | モルタル金コテ | コンクリーﾄ打放し | コンクリーﾄ打放し | コンクリーﾄ打放し
床下点検ピッ ト |  | コンクリーﾄ打放し |  | コンクリーﾄ打放し | コンクリーﾄ打放し
第2. 電気設備
（１） 受電設備
契約種別・区分 | 住宅部分 | ・各戸契約とし、各戸の契約種別は入居者の希望により決定することとする。
電力量計 |  | ・取付場所は以下とすること。
①住宅部分：メーターボックス内
②共用部分：計量に適当な場所
受電方式 |  | 原則既存電柱からの低圧受電とすること。
・原則最寄の九電柱へ地中埋設で立ち上げる、又は構内引込柱で架空電線を受け、以降住棟等まで地中埋設とすること。幹線は、電灯用は単相三線式210/105V、動力用は三相三線式220Vとすること。
(2） 幹線設備
住宅用幹線 |  | ・電気方式は単相３線式（100V/200V）とすること。
・契約電力量は30Aとする。将来増設を考慮し、最大50Aまで可能なように配慮すること。
・需要率を考慮し幹線容量を決定すること。
・住棟に引き込む場合の住戸用幹線の予備配管は原則2本とし、配管サイズは住棟で使用する最大のものとすること。
配線方法 |  | ・総合盤から低圧地中配管により各住戸に１系統毎に配線すること。
・縦幹線はEM-CETブランチケーブルとし各住戸盤への分岐線は、電圧降下及び将来の回路数の増加を考慮した管径とすること。環境 負荷の低減を目的とし、エコケーブル等環境負荷低減資材の積極的な採用に配慮すること。
配線用遮断器 |  | ・原則住戸用は400AF以下、共用は50AFとすること。
共用部幹線 |  | ・廊下、階段灯、屋外灯、昇降機、給排水ポンプ及び換気ファン等の付帯設備の負荷算定は実負荷とし、需要率は100％とする。
共用分電盤 |  | ・設置場所は検針の容易な場所とすること。
(3) 照明設備
照明 |  | ・原則LED照明とすること。
・非常照明誘導灯を設置する場合は、保守性に配慮すること。
・水を扱う諸室、機器には漏電対策に十分留意すること。
屋外灯 | 点灯方式 | ・照明器具の点灯はタイマーによること。（マグネットスイッチ等を付けて入-切を行う。）また、住戸内へ明かりが入らないように配慮すること。
|  | 自動点滅器及びタイマー |  | 外灯を複数まとめること。
|  | 手動点滅用スイッチ |  | 共用盤内に設けること。
| 灯具 | ・破損及び腐食に強く、入手の容易なLED照明器具とすること。
・管球類は、省エネルギー対策に配慮し、かつ容易に入手できる管球を選定すること。
廊下・階段等 | 点灯方式 | ・自動点滅器及びタイマーとし、廊下灯と階段灯は別回路とすること。
・エントランス部のメールコーナー及び掲示板用の照明は、自動点滅回路と人感センサー（明るさセンサー付き）により点灯させること。
・共用廊下・共用階段等は床面において概ね20LXを確保すること。
| 取付位置 | ・各住戸のドアの中心となる位置に廊下方向と直角になるように配置すること。
配管等 |  | ・地中配管はFEP管、打込配管はPF管、打込ボックスは合成樹脂製とし、ボンドアースは不要とすること。
・ただし、共用灯と非常警報はアースを入線し、機器アースをとること。
・屋外の露出配管は厚鋼配管を用い、溶融亜鉛メッキを施すこと。
・原則公共用施設照明JIL（日本照明器具工業会）型番とすること。
・直管型LED器具はJEL801規格ランプ搭載器具とすること。
・屋外のプルボックスはSUS製とすること。
(4) 各戸設備
電灯 |  | ・居間、洋室、和室及び納戸に照明器具は設置しないこととし、引掛け埋め込みローゼットを設置すること。
・建設当初の器具の照度はJIS基準値を満たすこと。
スイッチ |  | ・ワイドスイッチとし、適宜位置表示灯付スイッチとすること。また、住戸内の廊下の照明用スイッチは、適宜三路スイッチとすること。
コンセント |  | ・全て埋込型とし、適宜アース付とすること。取付位置はFL+300を基本とし、適宜調節すること。
テレビ端子 |  | ・コンセントに準じて、各居室に設置すること。
その他 |  | ・各種配線は配管内に敷設すること。
・使用勝手を考慮し、以下により各所に配置すること。
ａ 各居室：コンセント2口用2箇所以上、及びエアコン用コンセント
ｂ 台所 ：コンセントを調理台付近に１個以上 。
ｃ 便所：暖房用（暖房便座兼用）コンセント
ｄ 洗面所：洗面化粧台用コンセント、洗濯機用コンセント及び暖房用コンセント
ｅ 専用回路：IH器具、エアコン、暖房付き便座用コンセントは専用回路とすること。
電話設備 |  | ・電話用アウトレット（モジュラージャック付）は各住戸1箇所設けること。
・電話回線は１回線とすること。
情報設備 |  | ・インターネットを使用することが可能となるように、居間及び居室に配管及びRJ45ジャックを取付けられるようにプレート及びボックスを設けること。
住宅情報盤 |  | ・訪問報知設備はインターホン（カメラ付き）とすること。
・緊急警報・火災報知と接続すること。
・高齢単身向け及び車いす用住戸に設ける緊急警報は外部共用廊下へ移報すること。
・ハンズフリー通話型とすること。
分電盤 |  | ・玄関、洗面所等の適当な場所に設置し、盤面に取り扱い説明書を添付すること。
・主幹は、漏電遮断器30ｍA高速形１個単相3線中性線欠相保護付定格遮断容量5.0KAとすること。
・分岐は、小型SB2P1E又は2P2E30AF/20ATとすること。
・キャビネットは、キャビネット工業会規定における、IP2XC程度とすること。
回路 |  | ・1DK：ELCB3P50A/40A 10回路
・2DK：ELCB3P50A/40A 12回路
(5) その他共用設備
電話配管等 |  | ・引込柱より住棟への空配管を布設すること。
・電話設備：NTTから各住戸へ必要な回線を供給できるように引込管路、MDFを適宜設置すること。
・昇降機制御盤まで電話回線用の空配管を設置すること。
・地上デジタル放送に対応したテレビ共聴設備とすること。
・CATV用に引込管路及び保安器設置のためのスペースを確保し、テレビ共聴設備を設けること。
(6) 消防設備
非常警報設備 自動火災報知設備 |  | ・消防設備は、「特定共同住宅等における必要とされる防災性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令」（総務省令第40号平成17年3月25日）によること。
・消防との協議によるほか、原則として一斉鳴動とすること。
・その他関係法令に定める設備を設置し、災害時の人命及び設備の保守を確保すること。
(7) 雷保護設備
避雷針 |  | ・必要な場合は設置すること。
(8) 各住戸電灯コンセント設備 機器リスト
各住戸電灯コンセント設備 機器リスト
第3. 機械設備
(1) 上水道（屋外）
給水計画 | 計画人員 | 各住戸タイプ別計画人員は、以下とすること。
|  | 1DK | 2DK | 2LDK | 3LDK
|  | 1～2人 | 1～3人 | 2～4人 | 4人以上
| 給水方法 | ・適切な給水方法を検討し、市水道局と協議を行うこと。
給水引込 | 基本事項 | ・敷地内止水栓までの仕様は「給水装置工事の指針」によること。
屋外給水設備 | 基本事項 | ・原則構造体の下部に配管しないこと。
| その他 | ・仕切り弁は、主要分岐部で止水できるように位置すること。
・市上下水道局の申請料は、事業費に含まれるものとすること。
・上水道新規加入金は、既得権益内に限り不要とする。
・必要な量水器の口径と数量を市に報告すること。
・MB内のバルブには開閉表示を行うこと。
散水栓設備 | 管・弁、埋設場所、埋設深度 | ・屋外給水設備の項に準ずること。
・管径は原則13㎜を使用すること。
| その他 | ・散水栓は原則キー式カップリング自在水栓とすること。
・植栽に散水を行うための散水栓を適宜設置すること。
・散水栓は共用系統とし、量水器を用意すること。 （共用メーターより分岐）
(2) 上水道（屋内）
屋内給水設備 | 量水器 | ・量水器の種類・設置場所は市水道局と協議を行い、検針可能な場所に設置すること。
・量水器は各住戸の外部に面したPSなどに設置し、メーター検針員が簡単に検針できるようにすること。
| その他 | ・建屋導入部の変位吸収方法は、建物導入部の変位吸収配管要領標準図によること。
・ウォーターハンマー防止に配慮した設計とすること。
・給水管、揚水管、消火管で屋外露出部は、防露を行うこと。
(3) 下水道（屋外）
排水設備 | 管種等 | ・プラスチック桝の蓋は、一般場内（歩車道部を除く）においては塩ビ蓋としてもよい。
| その他 | ・配管は、原則構造体の下を避けること。
・屋外排水管系統は、極力統合し経路を少なくすること。
・雨水排水は汚水雑排水と分流し、放流先は側溝とすること。
(4) 下水道（屋内）
排水設備 | 管種等 | ・雑排水立管は極力統合し、本数を少なくすること。
・洋式大便器の排水は、最下階のみ床排水式とし、一般階は壁排水式とすること。
・排水勾配を確保するとともに、トラブルが生じた際に他の住戸に影響が出ないよう住戸内で処置できる計画とすること。
| 通気配管 | ・通気口はハト小屋を設けて取付ける等、防水層を貫通しないよう配慮すること。
| その他 | ・住戸内配管は、適宜防音被覆を行うこと。
(5) ガス設備
屋外ガス設備 | 埋設 | ・配管保護のため、山砂の類で周囲を保護すること。
| その他 | ・ガス事業者の仕様による。詳細はガス事業者と協議すること。
・掘削土の状態によらず埋設配管には保護シートを取付けること。地表面とPE管の中間付近に埋設標識シートを設置すること。
屋内共用横引・立管等 | 住棟への引込み等 | ・ガス管の住棟への引込みが１箇所で行われている場合の立て管には、各系統に閉栓できるようバルブを設置すること。
・各住戸にメーターを設置すること。
・PS・MB内に電線管とガス管を敷設する場合、防爆仕様の必要性を、市消防局と協議すること。
屋内ガス設備 | ガス調理器具と換気設備等の遠隔距離 | ・関系法規及び消防安全上適切な配置とすること。又、適宜換気の配慮をすること。
| 器具ガス栓 | ・台所：1口コンセント型
浴槽設備 | 給湯器 | ・衛生設備給湯設備の項によること。
・給湯器の機能は、自動お湯はり、追い炊きを満たす仕様とし、浴室内と台所にリモコンを設置すること。
・適宜付属品を設置すること。
| 配管付属品 | ・配管付属品は、給湯器メーカー標準品もしくは、推奨品とすること。
(6) 換気設備
共通 |  | ・建築基準法における火気使用室の換気設備の基準と、シックハウス対策に係る技術的基準を有効に働かせるよう、留意して計画すること。
住戸 | 機器 | ・台所：プラグ付
・浴室及び便所用換気設備は主に天井扇とすること。
| その他 | ・浴室（ユニット）、洗面脱衣室、便所、台所（レンジフード）の4箇所換気とすること。
・逆流防止措置等を講じた場合、浴室、洗面脱衣室、トイレの換気系統は一系統としてよい。
・隣住戸とは防火区画しているとみなし、隣住戸との開口部との遠隔距離により、必要に応じFDを設けること。
・排気口径は、適宜風量計算等に基づいて適切に選定すること。
・24時間換気スイッチには24時間換気の表記をすること。
(7) 衛生設備（住戸）
給水・給湯設備 | 給湯方式 | ・台所、洗面所（洗面化粧台）、浴室の3箇所に給湯すること。
| 給湯器 | ・給湯能力は各住戸の計画人員数に応じて設定すること。（20号を原則とする）
・ガス瞬間湯沸器を標準とする。
・給湯器はPS・MB扉内設置型とすること。パイプシャフト内に潜熱回収型ガス給湯ドレイン配管を用意すること。なお、電気式給湯器を設置した場合にも将来の機器変更に対応可能とするため、パイプシャフト内に潜熱回収型ガス給湯器用ドレイン配管を用意すること。また、ガス立管等も、潜熱回収型給湯器用ガス容量を見込むこと。
| その他 | ・水栓の高さは、洗濯用水栓：FL+1,200㎜、浴室用水栓：浴槽エプロン高さ+100㎜とすること。
衛生器具 | 流し用水栓 | ・シングルレバー混合栓とすること。
| 便器 | ・洋風大便器とすること。
・密結式/防露式/手洗付/ロータンク/ソフト閉止蓋付普通便座
| タオル掛 | ・便所用タオル掛け
| 紙巻器 | ・紙巻器
| 洗面台 | ・洗面台化粧鏡（付属品を含む）
| 浴室用水栓 | ・2ハンドル式混合水栓
| 洗濯用水栓 | ・緊急止水弁付横水栓
| 洗濯機パン | ・洗濯機パン800型、トラップ付
(8) 消火設備
消火設備 | 基本事項 | ・消火設備は消防法に準拠し整備すること。
| 消防用設備 | ・仕様は、所轄消防署との協議によること。
機器の仕様
第4. 昇降機設備
(1) 昇降機設備
設置台数 |  | ・住棟の階数、戸数等を踏まえ、「公共住宅建設工事共通仕様書解説書」等に基づく交通計算により適切な台数、速度を設定すること。
仕様 | 機器 | ・BL認定品福祉型を標準とすること。仕上げは防食仕様とすること。
| 制御方式 | ・可変電圧可変周波数制御方式（VVVF）とすること。
・昇降路の防火区画形成が必要となる場合は、適切に災害時管制運転機能を付加すること。
| 電源電圧 | ・動力用：三相200V
・電灯用：単相100V
| その他 | ・防犯窓を設置すること。
・トランク設置、全国共通キー（EMTR422）を使用すること。
・出入口の幅は 800㎜以上とすること。
| 管制運転 | ・停電時救出運転
・地震管制運転（P波、S波共）
・戸開走行防止装置
・火災時管制運転（しゃ煙扉を設置する場合）
・ピット冠水時管制運転
・閉じ込め時リスタート運転
| かご内 | ・かご内正副専用操作盤
・手すり（3方向）
・鏡（H=FL+300 ㎜～FL+2,000㎜）ステンレス鏡面仕上げ
・かご内専用インジケータ
・キックプレート（H= FL+300㎜））(かご内正面壁含む)
・点字銘板（入居者が認識しやすい高さとすること）
・音声合成装置（5音声、タイマー音量可変調整機能付）
・防犯警報装置
・夜間各階停止切替タイマー（任意に設定可能なタイマーとする）
・扉安全装置（セーフティーシュー、多光軸ドアセンサー、指詰め防止センサー）
| 乗場 | ・各階のエレベーターホールにはインジケータ（ステンレス製）を設けること。
・専用乗車ボタン
その他 | 交通計算 | ・5分間輸送能力：4％以上
・平均運転間隔：１台90秒以下、2台60秒以下
| 電話用空配管 | ・制御盤とMDF盤の間に設ける。
| 点検用コンセント | ・昇降路下部に2P15A×2 E・ET付を設けること。
| 遠隔監視装置 | ・昇降機の異常等を遠隔監視装置で外部に知らせる装置を設けること。
| インターホン | ・１階乗場（ハンドセット）
・かご内（ハンドフリー・音量調整機能付）
| 維持管理 | ・エレベーターの改修・更新・改修が容易にできること。
別紙2 住宅性能評価の等級
住宅性能評価の等級
別紙3 化学物質室内濃度調査要領
化学物質室内濃度調査要領

## 公営住宅等整備基準適合チェックリスト
別紙2 公営住宅等整備基準適合チェックリスト
項目 |  |  | 公営住宅等整備基準の規定項目 | 関係 条項 | 確認欄 | 備考
敷地 |  | 位置の選定 | 災害、公害等による居住環境阻害の回避及び通勤、通学等の日常生活の利便を考慮している。 | 5条 | □
|  | 敷地の安全等 | 軟弱地盤等の場合に、地盤改良等安全上必要な措置が講じられている。 | 6条1項 | □
|  |  | 必要に応じ、雨水及び汚水を有効に排出又は処理するための施設が設けられている。 | 6条2項 | □
公営住宅等 | 公営住宅 | 住棟等の基準 | 日照、通風等の確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮している。 | 7条 | □
|  | 住宅の基準 | 防火、避難及び防犯のための措置が適切となっている。 | 8条1項 | □
|  |  | 住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置(＊)が講じられている。 ＊評価方法基準第５の５の５－１(3)の等級３の基準を満たすこととなる措置） | 8条2項 | □ | （不適合理由）
|  |  | 住宅の床及び外壁の開口部には、遮音性能の確保を適切に図るための措置(*)が講じられている。 (＊評価方法基準第5の8の8-1(3)イの等級2の基準又は評価方法基準第5の8の8-1(3)ロ①ｃの基準（鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあっては、評価方法基準第5の8の8-1(3)ロ①ｄの基準）を満たすこととなる措置及び評価方法基準第5の8の8-4(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置) | 8条3項 | □ | （不適合理由）
|  |  | 構造耐力上主要な部分及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置(*)が講じられている。 (＊評価方法基準第5の3の3-1(3)の等級3の基準（木造の住宅にあっては、評価方法基準第5の3の3-1(3)の等級2の基準）を満たすこととなる措置) | 8条4項 | □ | （不適合理由）
|  |  | 給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置(*)が講じられている。 （＊評価方法基準第5の4の4-1(3)及び4-2(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置） | 8条5項 | □ | （不適合理由）
|  | 住戸の基準 | 一戸の床面積の合計は、25㎡以上となっている。 | 9条1・2項 | □ | （不適合理由・面積）
|  |  | 給水、排水及び電気の設備並びに便所が設けられている。 | 9条2項 | □
|  |  | 炊事、入浴、ガス及びテレビジョン受信の設備並びに電話回線が設けられている。 | 9条2項 | □
|  |  | 居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置(*)が講じられている。（＊居室の内装の仕上げに特定建材を使用する場合にあっては、評価方法基準第5の6の6-1(3)ロの等級3の基準を満たすこととなる措置） | 9条3項 | □ | （不適合理由）
|  | 住戸内の各部 | 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性を適切に確保するための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置(*)が講じられている。（＊評価方法基準第５の９の９－１(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置） | 10条 | □ | （不適合理由）
|  | 共用部分 | 通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置(*)が講じられている。（＊評価方法基準第5の9の9-2(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置） | 11条 | □ | （不適合理由）
|  | 附帯施設 | 自転車置場、物置、ごみ置場等必要な施設が適切に設けられている。 | 12条1項 | □ | （不適合理由）
|  |  | 附帯施設は、入居者の衛生、利便等良好な住環境の確保に考慮されている。 | 12条2項 | □ | （不適合理由）
| 共同施設 | 児童遊園 | 住戸数、敷地の規模・形状、周辺における公園等の整備状況に応じた適切な位置及び規模となっている。 | 13条 | □ | （面積 ㎡）
|  | 集会所 | 住戸数、敷地の規模・形状、周辺における公民館等の整備状況に応じた適切な位置及び規模となっている。 | 14条 | □ | （面積 ㎡）
|  | 広場及び緑地 | 良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されている。 | 15条 | □
|  | 通路 | 敷地の規模、形状等に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されている。 | 16条1項 | □
|  |  | 階段部に補助手すり又は傾斜路が設けられている。 | 16条2項 | □
費用の縮減 |  |  | 設計の標準化、合理的工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に関する費用の縮減に配慮している。 | 4条 | □
1.評価方法基準とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成11年法律第81号）第3条第1項に規定する評価方法基準（平成13年国土交通省告示第1347号）をいう。
2.公営住宅等整備基準第8条第2項から第5項まで、第9条第4項、第10条及び第11条の規定における適合しない場合の理由としては例えば次に掲げる場合が想定される。
・災害時において緊急に公営住宅を整備する必要がある場合 ・ストック活用の観点から既存住宅を借り上げる場合 ・第9条第4項の規定について、該当する材料等の入手が困難な場合 ・第11条の規定について、小規模な事業（１棟当たりの戸数が10戸未満で、階数が３のものをいう。）において、エレベーターの設置に係る基準に基づく施行が著しく非効率となる場合 ・改正後の公営住宅等整備基準及び告示の公布前に設計を終了し、計画通知又は建築確認を行っている場合