## 表紙
長崎市・長与町新浄水場共同整備事業
提案書類作成要領及び様式集
（Excel版）
令和 7 年 4 月
長崎市・長与町

## 提案書提出資料一覧表
様式集 一覧
No. | 様式番号 | 名称 | フォーム
|  |  | WORD | EXCEL
1 | 様式Ⅰ－１ | 参加資格審査書類一覧表 | 〇
2 | 様式Ⅰ－２ | 参加表明書 | 〇
3 | 様式Ⅰ－３ | 入札参加グループの代表企業及び構成企業一覧表 | 〇
4 | 様式Ⅰ－４ | 参加資格審査申請書 | 〇
5 | 様式Ⅰ－５ | 設計企業の入札参加資格要件に関する書類 | 〇
6 | 様式Ⅰ－５－１ | 設計実績（設計企業） | 〇
7 | 様式Ⅰ－５－２ | 配置予定技術者の資格及び業務実績（設計企業） | 〇
8 | 様式Ⅰ－６ | 工事企業の入札参加資格要件に関する書類 | 〇
9 | 様式Ⅰ－６－１ | 完工実績（工事企業・土木建築） | 〇
10 | 様式Ⅰ－６－２ | 完工実績（工事企業・機械） | 〇
11 | 様式Ⅰ－６－３ | 完工実績（工事企業・電気） | 〇
12 | 様式Ⅰ－６－４ | 完工実績（工事企業・管路） | 〇
13 | 様式Ⅰ－６－５ | 配置予定技術者の資格及び業務実績（工事企業） | 〇
14 | 様式Ⅰ－７ | 運転維持管理企業の入札参加資格要件に関する書類 | 〇
15 | 様式Ⅰ－７－１ | 業務実績（運転維持管理企業） | 〇
16 | 様式Ⅰ－７－２ | 配置予定技術者の資格及び業務実績（運転維持管理企業） | 〇
17 | 様式Ⅰ－８ | 入札参加グループ構成表及び役割分担表 | 〇
18 | 様式Ⅰ－９ | 委任状（構成企業→代表企業） | 〇
19 | 様式Ⅰ－10 | 委任状（代表企業用） | 〇
20 | 様式Ⅱ－１ | 資料閲覧申込書 | 〇
21 | 様式Ⅱ－２ | 資料閲覧に係る誓約書 | 〇
22 | 様式Ⅱ－３ | 入札説明書等に関する質問書 | △ | 〇
23 | 様式Ⅱ－４ | 入札説明書等に関する説明会及び現地見学会参加申込書 | 〇
24 | 様式Ⅱ－５ | 採水申込書 | 〇
25 | 様式Ⅱ－６ | 技術対話への参加申込書 | 〇
26 | 様式Ⅱ－７ | 技術対話における確認事項 | △ | 〇
27 | 様式Ⅱ－８ | 入札辞退届 | 〇
27 | 様式Ⅱ－９ | 構成企業に係る変更承諾願 | 〇
28 | 様式Ⅲ－１ | 基礎審査書類一覧表 | 〇
29 | 様式Ⅲ－２ | 提案書類提出書 | 〇
30 | 様式Ⅲ－３ | 要求水準に関する誓約書 | 〇
31 | 様式Ⅲ－４ | 要求水準の適合性を確認する一覧表 | △ | 〇
32 | 様式Ⅳ－１ | 提案書の定量化審査に関する提出書類一覧表 | 〇
33 | 様式Ⅳ－２－１ | 事業全般に関する事項 | 〇
34 | 様式Ⅳ－２－２ |  | 〇
35 | 様式Ⅳ－２－３ |  | 〇
36 | 様式Ⅳ－２－４ |  | 〇
37 | 様式Ⅳ－２－５ |  | 〇
38 | 様式Ⅳ－２－６ |  | 〇
39 | 様式Ⅳ－２－７ |  | 〇
40 | 様式Ⅳ－２－８ |  | 〇
41 | 様式Ⅳ－３－１ | 新浄水場における調査・設計業務に関する事項 | 〇
42 | 様式Ⅳ－３－２ |  | 〇
43 | 様式Ⅳ－３－３ |  | 〇
44 | 様式Ⅳ－３－４ |  | 〇
45 | 様式Ⅳ－３－５ |  | 〇
46 | 様式Ⅳ－３－６ |  | 〇
47 | 様式Ⅳ－３－７ |  | 〇
48 | 様式Ⅳ－４－１ | 新浄水場における建設工事業務に関する事項 | 〇
49 | 様式Ⅳ－４－２ |  | 〇
50 | 様式Ⅳ－４－３ |  | 〇
51 | 様式Ⅳ－４－４ |  | 〇
52 | 様式Ⅳ－５－１ | 新浄水場における運転管理業務に関する事項 | 〇
53 | 様式Ⅳ－５－２ |  | 〇
54 | 様式Ⅳ－５－３ |  | 〇
55 | 様式Ⅳ－５－４ |  | 〇
56 | 様式Ⅳ－５－５ |  | 〇
57 | 様式Ⅳ－６－１ | 新浄水場における保守管理業務に関する事項 | 〇
58 | 様式Ⅳ－６－２ |  | 〇
59 | 様式Ⅳ－６－３ |  | 〇
60 | 様式Ⅳ－７－１ | 場外施設における調査・設計業務に関する事項 | 〇
61 | 様式Ⅳ－７－２ |  | 〇
62 | 様式Ⅳ－７－３ |  | 〇
63 | 様式Ⅳ－７－４ |  | 〇
64 | 様式Ⅳ－８－１ | 場外施設における建設工事業務に関する事項 | 〇
65 | 様式Ⅳ－８－２ |  | 〇
66 | 様式Ⅳ－８－３ |  | 〇
67 | 様式Ⅳ－８－４ |  | 〇
68 | 様式Ⅳ－９－１ | 場外施設における保守管理業務に関する事項 | 〇
69 | 様式Ⅳ－９－２ |  | 〇
70 | 様式Ⅳ－10－１ | 場外管路における調査・設計業務に関する事項 | 〇
71 | 様式Ⅳ－10－２ |  | 〇
72 | 様式Ⅳ－10－３ |  | 〇
73 | 様式Ⅳ－10－４ |  | 〇
74 | 様式Ⅳ－10－５ |  | 〇
75 | 様式Ⅳ－11－１ | 場外管路における建設工事業務に関する事項 | 〇
76 | 様式Ⅳ－11－２ |  | 〇
77 | 様式Ⅳ－11－３ |  | 〇
78 | 様式Ⅳ－11－４ |  | 〇
79 | 様式Ⅳ－12 | 施設計画に係る提案概要書 | △
80 | 様式Ⅳ－13 | 施設計画図面集 | △
81 | 様式Ⅳ－14－１ | 技術提案書添付書類（表紙） | 〇
82 | 様式Ⅳ－14－２ | 添付書類一覧表 | 〇
83 | 様式Ⅳ－14－３ | 添付資料 | △
84 | 様式Ⅳ－15－１ | 設計及び建設工事業務に係る対価 内訳書 | △ | 〇
85 | 様式Ⅳ－15－２ | 事業収支計画 | △ | 〇
86 | 様式Ⅳ－15－３ | 費用明細書（固定費ⅰ、固定費ⅱ） | △ | 〇
87 | 様式Ⅳ－15－４ | 費用明細書（固定費ⅲ（修繕費用）） | △ | 〇
88 | 様式Ⅳ－15－５ | 費用明細書（変動費に関する提案単価） | △ | 〇
89 | 様式Ⅳ－15－６ | 費用明細書（変動費用） | △ | 〇
90 | 様式Ⅳ－15－７ | SPCの出資構成 | △ | 〇
91 | 様式Ⅳ－15－８ | 地域経済への貢献金額 | △ | 〇
92 | 様式Ⅴ－１ | 入札書 | 〇
93 | 様式Ⅴ－２ | 入札価格参考資料（設計及び建設工事業務に係る対価） | △ | 〇
94 | 様式Ⅴ－３ | 入札価格参考資料（運転維持管理業務に係る対価） | △ | 〇
95 | 様式Ⅴ－４ | 入札価格参考資料（市町のライフサイクルコスト） | △ | 〇
※ フォームの△は説明書きがあることを示す。○は様式自体を示す。

## 様式Ⅱ-3
様式Ⅱ-３．入札説明書等に関する質問書
入札説明書等に関する質問書
令和 年 月 日
長崎市上下水道事業管理者 片江 伸一郎 様
「長崎市・長与町新浄水場共同整備事業」の入札説明書等に関して、以下の質問がありますので提出します。
質問者 |  |  | 会社名
所在地
担当者 |  |  | 氏 名
所 属
電 話
F A X
電子メール
1 | 入札説明書に対する質問
No. | 頁 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 項目名 | 質問の内容
例 | 4 | 第2章 | 7 |  | 事業スケジュール
1
2
2 | 要求水準書に対する質問
No. | 頁 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 項目名 | 質問の内容
例 | 17 | 第3章 | 3.2 |  | 統括責任者の役割
1
2
3 | 落札者決定基準に対する質問
No. | 頁 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 項目名 | 質問の内容
例 | 4 | 第5章 | （２） | ウ | 入札価格の確認
1
2
4 | 提出書類作成要領及び様式集（Word版）に対する質問
No. | 頁／様式 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 項目名 | 質問の内容
例 | 様式Ⅰ-１
1
2
5 | 提案書類作成要領及び様式集（Excel版）に対する質問
No. | 様式 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 項目名 | 質問の内容
例 | 様式Ⅲ-５
1
2
6 | 基本契約書（案）に対する質問
No. | 頁 | 条 | 項 | 号 | 項目名 | 質問の内容
例 | 1 | 1 | 1 |  | 目的
1
2
7 | 設計及び建設工事請負契約書（案）
No. | 頁 | 条 | 項 | 号 | 項目名 | 質問の内容
例 | 1 | 1 | 1 |  | 総則
1
2
8 | 運転維持管理業務委託契約書（案）
No. | 頁 | 条 | 項 | 号 | 項目名 | 質問の内容
例 | 1 | 1 | 1 |  | 総則
1
2
9 | モニタリング基本計画書
No. | 頁 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 項目名 | 質問の内容
例 | 1 | 第1章 | 2 |  | モニタリング実施計画
1
2
※1 | 質問は、本様式１行につき１問とし、簡潔にまとめて記載すること。
※2 | 質問数に応じて行数を増やし、「Ｎｏ」の欄に通し番号を記入すること。
※3 | 項目の数字入力は半角を使用すること。
※4 | 1～9まで1つのエクセルファイルで作成し、シートを分けること。
※5 | 入札参加グループの構成の質問については、任意様式を用いて別途図示する等、わかりやすく質問すること。
なお、入札参加グループ構成については質問者に個別に回答する。
※6 | 第１回及び第２回質問回答においては、それぞれ指定の事項についての質問を行うこと。指定の事項以外の質問については回答を行わない。

## 様式Ⅱ-7
様式Ⅱ-７．技術対話における確認事項
技術対話における確認事項
令和 年 月 日
長崎市上下水道事業管理者 片江 伸一郎 様
「長崎市・長与町新浄水場共同整備事業」の入札説明書等に関して、対話での確認を希望する事項について、下記のとおり提出します。
質問者 |  |  | 入札参加グループ名
代表企業
担当者 |  |  | 氏名
所属
電話
FAX
電子メール
１．対面的対話における確認事項
No. | 書類名 | 頁 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 項目名 | 質問内容
※1 | 確認事項は、本様式１行につき１問とし、簡潔にまとめて記載すること。
※2 | 確認事項数に応じて行数を増やし、技術対話において取り上げたい優先順位の高いものから確認事項の上位に記述し、「No.」の欄に通し番号を記入すること。
※3 | 項目の数字入力は半角を使用すること。
※4 | 「項目名」欄には、項目名のついている項目で最下位のものの名称を記入すること。

## 様式Ⅲ-4
様式Ⅲ-４．要求水準の適合性を確認する一覧表
要求水準の適合性を確認する一覧表
要求水準書 |  |  | 提案書該当箇所 |  | 添付資料 |  | 事業者 確認欄 | 市町 確認欄
|  |  | 章節番号 | 頁 | 資料名 | 頁
第1章 本要求水準書の位置付け |  |  | － | － | － | － | － | －
第2章 事業内容 |  |  | － | － | － | － | － | －
2.1. 事業名称 |  |  | － | － | － | － | － | －
2.2. 事業の対象となる公共施設等の種類 |  |  | － | － | － | － | － | －
2.3. 施設の管理者の名称 |  |  | － | － | － | － | － | －
2.4. 本事業の目的 |  | 脱炭素に係る積極的な提案がされているか。
地域の活性化を目的として、地元企業の事業参画に対する提案がなされているか。
2.5. 事業概要 |  |  | － | － | － | － | － | －
2.6. 対象施設・設備及び対象業務 |  |  | － | － | － | － | － | －
2.7. 施設の立地条件 |  |  | － | － | － | － | － | －
2.8. 事業方式 |  |  | － | － | － | － | － | －
2.9. 事業期間 |  | 事業者は、落札者が提案した運転維持管理開始予定日の前日までに対象施設の全ての整備を完了し、市町に施設を引渡す計画となっているか。
2.10. 遵守すべき関係法令等 |  |  | － | － | － | － | － | －
2.11. 健康診断 |  |  | － | － | － | － | － | －
第3章 事業の考え方 |  |  | － | － | － | － | － | －
3.1. 事業者に求める役割 | ① サービス | 新浄水場整備により、水運用が現況より大きく変更される。運用変更のための管路、制御設備等の整備も本事業範囲であり、工事完了後の速やかな給水、及び住民への水道サービスに影響が及ぶことがないよう、十分な配慮に関する提案がなされているか。
工事が多岐にわたることや他事業との調整が必要となるため、適切な工程計画の立案など対策を講じ、事業を着実に実施するための計画があるか。
| ② 環境 | 脱炭素化に向けた本市町の取り組み状況を踏まえ、設計・建設、運転・保守管理の全期間を通じ、脱炭素にかかる取り組みや省エネルギーに配慮した事業としての推進策があるか。
| ③ 防災 | 新浄水場及び第2浄水場は災害警戒区域等に指定されていることや、近年激甚化する自然災害を考慮し、強靭な浄水場整備に対する提案があるか。
危機耐性を考慮した、想定を超える災害に対する対応方針が立案されているか。
| ④ 長寿命化 | 保守管理期間は通水後15年間と長期となるため、安定的な事業実施を考慮した保守計画と、保守計画を適切に反映した、効率的な設備更新計画（通水後25年間）が立案されているか。
| ⑤ 施設配置・計画 | 整備対象施設の新浄水場及び新浦上配水池については、敷地面積が限られているが、可能な限り、将来の更新計画や維持管理性も考慮して、施設配置や工事計画が策定されているか。
市道住吉町高田郷線については、歩道を拡幅する計画があり、周辺の交通安全に配慮することや近隣への圧迫感の低減を図るなど周辺環境に十分配慮した配置計画となっているか。
歩道拡幅計画とは新浄水場に接する市道住吉町高田郷の歩道を2m確保する計画であるが、これが考慮されているか。
| ⑥ 景観 | 整備対象施設の新浄水場の建設予定地の一部は長年グラウンドであったことから、周辺の住宅に考慮して景観に溶け込む外観や周辺住民の眺望にも配慮しているか。
| ⑦ 地元貢献 | 建設工事における協力企業には、優先的に地元業者を活用することや工事に使用する資材等についても、優先的に市内において製造産出される資材又は、地元業者が販売するものを使用されているか。
3.2. 統括責任者の配置及び役割 |  | 事業者は、調査・設計業務、建設業務、運転維持管理業務を統括し、本市町との連絡の窓口を務める統括責任者を配置しているか。 | 様式Ⅰ-6-5
3.3. 有資格者の配置 |  |  | － | － | － | － | － | －
3.3.1. 調査・設計業務 |  | 調査・設計業務を複数企業で分担する場合は、調査・設計業務を統括する調査・設計業務統括責任者を配置することとし、調査・設計業務統括責任者は新浄水場の設計を担う企業が配置しているか。
| ① 管理技術者 | 事業者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め配置しているか。 | 様式Ⅰ-5-2
|  | 管理技術者は、技術士法（昭和58年法律第25号）に定める技術士で上下水道部門（上水道及び工業用水道）の資格を有する者であるか。 | 様式Ⅰ-5-2
|  | 新浄水場及び場外施設の設計を担う管理技術者は、平成27年4月1日以降に、国内において、公称能力5,000 m3/日以上の浄水能力を有する膜ろ過方式浄水場の詳細設計業務実績を有しているか。なお、膜ろ過方式以外の浄水フローを提案する場合は、詳細設計実績における膜ろ過方式の文言を急速ろ過方式に読み替えているか。 | 様式Ⅰ-5-2
|  | 場外管路の設計を担う管理技術者は、平成27年4月1日以降に、水道法（昭和32年法律第177号）第3条第5項に規定する水道事業者若しくは水道用水供給事業者又は地方公共団体が発注した口径400 mm以上の上水道管路における詳細設計業務実績を有しているか。 | 様式Ⅰ-5-2
| ② 照査技術者 | 事業者は、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め配置しているか。なお、照査技術者は管理技術者を兼ねることはできない。 | 様式Ⅰ-5-2
|  | 照査技術者は、技術士法（昭和58年法律第25号）に定める技術士で上下水道部門（上水道及び工業用水道）の資格を有する者であるか。 | 様式Ⅰ-5-2
3.3.2. 建設業務 | ① 土木一式工事 | 事業者は、土木一式工事について、下記要件を満たす監理技術者又は主任技術者を現場施工期間中に工事現場に専任で配置しているか。  一級土木施工管理技士の資格を有する者  入札説明書の土木一式工事に係る応募資格要件をすべて満たす企業の者  当該企業と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者  当該企業と見積入札執行日時点で3ヶ月以上の雇用関係にある者  監理技術者を配置する場合は、「土木一式工事」に係る監理技術者資格者証の交付を受けている者であって、監理技術者講習を修了した日から5年を経過していない者 | 様式Ⅰ-6-5
| ② 建築一式工事 | 事業者は、建築一式工事について、下記要件を満たす監理技術者又は主任技術者を現場施工期間中に工事現場に専任で配置しているか。  一級建築士又は一級建築施工管理技士の資格を有する者  入札説明書の建築一式工事に係る応募資格要件をすべて満たす企業の者  当該企業と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者  当該企業と見積入札執行日時点で3ヶ月以上の雇用関係にある者  監理技術者を配置する場合は、「建築一式工事」に係る監理技術者資格者証の交付を受けている者であって、監理技術者講習を修了した日から5年を経過していない者 | 様式Ⅰ-6-5
| ③ 機械器具設置工事 | 事業者は、機械器具設置工事について、下記要件を満たす監理技術者又は主任技術者を現場施工期間中に工事現場に専任で配置しているか。  機械器具設置工事に係る建設業法第7条第2号イからハまでのいずれかに該当する者  入札説明書の機械器具設置工事に係る参加資格要件をすべて満たす企業の者  当該企業と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者  当該企業と見積入札執行日時点で3ヶ月以上の雇用関係にある者  監理技術者を配置する場合は、「機械器具設置工事」に係る監理技術者資格者証の交付を受けている者であって、監理技術者講習を修了した日から5年を経過していない者  国内において、監理技術者又は主任技術者、もしくは現場代理人として、平成27年4月1日以降に浄水場（上水道）に係る新設又は更新工事に携わった者 | 様式Ⅰ-6-5
| ④ 電気工事 | 事業者は、電気工事について、下記要件を満たす監理技術者又は主任技術者を現場施工期間中に工事現場に専任で配置しているか。  一級電気工事施工管理技士の資格を有する者  入札説明書の電気工事に係る参加資格要件をすべて満たす企業の者  当該企業と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者  当該企業と見積入札執行日時点で3ヶ月以上の雇用関係にある者  監理技術者を配置する場合は、「電気工事」に係る監理技術者資格者証の交付を受けている者であって、監理技術者講習を修了した日から5年を経過していない者 | 様式Ⅰ-6-5
| ⑤ 水道施設工事 | 事業者は、水道施設工事について、下記要件を満たす監理技術者又は主任技術者を現場施工期間中に工事現場に専任で配置しているか。  水道施設工事に係る建設業法第7条第2号イからハまでのいずれかに該当する者  入札説明書の水道施設工事に係る応募資格要件をすべて満たす企業の者  当該企業と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者  当該企業と見積入札執行日時点で3ヶ月以上の雇用関係にある者  監理技術者を配置する場合は、「水道施設工事」に係る監理技術者資格者証の交付を受けている者であって、監理技術者講習を修了した日から5年を経過していない者 | 様式Ⅰ-6-5
3.3.3. 運転管理業務 |  | 事業者は、業務を適正かつ円滑に履行するため、以下に定める資格をもつ従事者及び浄水場の運転監視にあたる必要数の従事者を確保し、適切に配置する計画となっているか。  水道技術管理者又は水道浄水施設管理技士（2級以上）  電気主任技術者（第三種以上）又は第一種電気工事士  床上操作式クレーン運転技能講習修了者  危険物取扱者（甲種又は乙種第4類）  玉掛け技能講習修了者  酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習修了者  有機溶剤作業主任者技能講習修了者 | 様式Ⅰ-7-2
事業者は、業務を履行するために必要な従事者を常駐配置する計画となっているか。
|  | 従事者は、業務責任者、副業務責任者及び監視職員で構成し、常時1名は業務責任者または副業務責任者及び電気系業務員を配置しているか。 | 様式Ⅰ-7-2
|  | 業務責任者及び副業務責任者は、浄水場（水道）の運転管理の実績を有しているか。なお、夜間若しくは休日のみの維持管理実績、及び排水処理のみの維持管理実績は、実績として認めない。 | 様式Ⅰ-7-2
3.4. 事業の実施状況のモニタリング |  |  | － | － | － | － | － | －
3.4.1. 本市町によるモニタリングの実施 |  |  | － | － | － | － | － | －
3.4.2. 事業者によるセルフモニタリングの実施 |  | 事業者は、自らの業務実施状況が要求水準を満たしているかを確認することを目的としたセルフモニタリング計画書を作成し、本市町の確認を得た後にセルフモニタリングを実施しているか。 | チェックリストで対応 | － | － | －
3.5. 長期更新計画の策定 |  | 事業者は、本事業の保守管理業務対象としている施設における新規整備設備について、保守管理業務期間中に知り得た情報を基に、保守管理業務期間及び保守管理業務完了後10年間を計画期間とする設備の長期更新計画の立案に関する提案があるか。
長期更新計画の立案に当たっては、保守点検記録、維持管理記録等を基に改善点を抽出・整理するとともに、施設、設備の機能診断等により、現況を十分把握して、更新の年次計画（概算事業費含む。）に反映する内容となっているか。
3.6. 他事業との調整 |  | 事業者は、他事業（工事、設計、業務等）との調整を行い、円滑な本事業の設計・工事の実施、維持管理を行う事業計画となっているか。
第4章 基本事項 |  |  | － | － | － | － | － | －
4.1. 用語の定義 |  |  | － | － | － | － | － | －
4.2. 前提条件 |  |  | － | － | － | － | － | －
4.3. 要求する施設諸元 |  |  | － | － | － | － | － | －
4.3.1. 処理水量 |  | 他浄水場と連携して水運用を行うため、水運用の変化に対応できるよう、計画一日最大給水量（29,535 m3/日）を安定的（常時）に送水可能とする施設としているか。
4.3.2. 原水水質、浄水水質及び排水水質要求水準 |  | 浄水水質は新浄水場の浄水池出口における水質値とし、この値を新浄水場の運転管理業務で常時達成する計画となっているか。
長崎市では独自の水質管理指標値を給水栓水に対して設定している。この水質管理指標値の達成を目指して新浄水場の水質管理業務において努力しているか。
本施設は、水質汚濁防止法上の特定施設に該当するため、水質汚濁防止法及び関係条例における排水基準を遵守できる設計としているか。
4.3.3. 耐震性能及び自然災害等の対策 |  | 本事業で新設する土木構造物、建築構造物、機械設備及び電気設備は表14に示す耐震性能を有しているか。 | － | － | － | － | － | －
土木構造物 重要度：ランクA1 レベル1地震動に対して耐震性能1 レベル2地震動に対して耐震性能2 （危機耐性を反映させること）
建築構造物 耐震安全性の分類：Ⅱ類
建築非構造部材 耐震安全性の分類：A類
建築設備 耐震安全性の分類：甲類
機電設備 耐震クラスS
昨今頻発する自然災害や情報セキュリティインシデント等を考慮し、本事業で新設する、新浄水場、新浦上配水池、新女の都ポンプ場、新導水ポンプ場（長与町）の全施設・設備（土木、建築、機械、電気等全て）を対象として、地震、豪雨、土砂災害、落雷等の自然災害や、事故による汚染物質の流出、テロ活動等の人為災害によるリスク等の対策を十分に考慮した設計を提案しているか。
災害時等において、本浄水場が応急給水拠点になることを考慮し、応急給水栓及び給水車用給水栓を設置しているか。なお、設置場所は、応急給水対応及び給水車等の動線を考慮した配置としているか。
応急給水栓については、2基以上設置し、給水車用給水栓については、給水車の車両後方及び上部からの給水が可能な応急給水施設を設置しているか。
また、給水車（タンク容量 4,000 L）2台がスムーズに給水できるスペースを確保しているか。
4.3.4. 構造物及び設備の耐用年数 |  | 構造物及び設備の耐用年数は、別紙9に示す構造物及び設備の「更新時期」を考慮した上で構造・設備仕様を選定しているか。 | チェックリストで対応 | － | － | －
第5章 調査業務 |  |  | － | － | － | － | － | －
5.1. 各種調査業務 |  | 事業者は、本業務の実施にあたり本市町が過年度に実施した地質調査結果（別紙4）等を参考に、整備対象施設の設計業務及び建設業務を行う上で必要な以下の業務について調査を行うこととなっているか。 ① 現地測量 ② 地質調査（ボーリング調査、物理試験、力学試験） ③ 地下埋設物調査 ④ 雨水・汚水排水経路の確認 ⑤ 周辺環境調査（騒音・振動・臭気・車両交通・家屋調査、周辺通行者状況等） ⑥ 電波障害調査 ⑦ 水処理性に関する実証実験 ⑧ 上記のほか、本事業を行うにあたって必要な調査
事業開始後に事業者提案処理フローによる認可申請を行うが、認可取得手続きにおいて水処理性に関する実証実験が必要な場合は、認可取得に必要となる実験及びとりまとめ等を実施することとなっているか。
| (1) 各種調査業務の実施にあたっての留意事項 | ① 地下埋設物調査については現況図面を基に現地調査を行い、埋設位置図の作成を行っているか。必要に応じて、埋設位置確認を行うため試掘を行っているか。 | チェックリストで対応 | － | － | －
|  | ② 測量、地質調査及び試掘調査等の追加調査は事業者の責任で行う。なお、ボーリング調査は必要な個所数を行い、工学的基盤面を3 m以上確認しているか。 | チェックリストで対応 | － | － | －
|  | ③ 貸出する既存図面は必ずしも最新の埋設状況を反映しているものではないため、現地調査を行う際はこの点に留意しているか。 | チェックリストで対応 | － | － | －
| (2) 埋設構造物撤去及び造成（土砂災害対策工事、浸水対策工事を含む） | ① 本施設建設用地は、長崎市下水処理施設の跡地であり、別紙7に示す通り、地下に埋設物が残存している。本事業において、埋設構造物の撤去を行うことを基本としているか。
② 別紙8に示すとおり、本施設建設用地の一部が土砂災害警戒区域に指定されていることから、本事業において、土砂災害対策の工事を行っているか。対策方法については事業者の提案とするが、土砂災害が発生した場合であっても新浄水場の構造物への影響を最小限とし、かつ運転が継続できるような対策方法となっているか。
③ 本施設建設用地は、別紙8に示す浸水深が想定されていることから、本事業において浸水対策工事を行っているか。対策方法については事業者の提案とするが、別紙8に示す水位まで浸水した場合においても、浄水場内が浸水することがないように対策をとっているか。
5.2. 説明会等実施支援業務 |  |  | － | － | － | － | － | －
第6章 設計業務 |  |  | － | － | － | － | － | －
6.1. 本業務の内容 |  | 本業務を実施するにあたっては、新浄水場供用開始により水運用が現況より大きく変更されること及び、本事業は、場外系の施設も含む制御設備等の整備も本事業範囲であることを鑑み、設計における前提条件を踏まえて、水運用を理解した上で送水設備などの設計を行っているか。
6.2. 新浄水場設計 |  |  | － | － | － | － | － | －
6.2.2. 新浄水場設計共通事項 |  | ① 浄水処理における諸元（水処理フロー、膜ろ過流束、膜交換頻度、薬品の種類、注入点、注入率、混和・接触時間等）については、根拠を提示しているか。
② 自動・手動運転が可能な設備、構造であるか。
④ 浄水場及び場外施設の水位や水量、ポンプの運転停止などの状態が中央監視設備で監視が可能な設備とするとともに、主要機器の操作や設定が中央監視設備から行えるか。
⑤ 中央監視設備が故障や点検などにより停止した場合においても、現場手動などにより必要最低限の運転操作が可能な設備となっているか。
⑥ 一部の設備が故障した場合において、必要最低限の施設停止となるように配慮し、施設全体への影響を最小限となるような設備となっているか。また維持管理のしやすい施設となっているか。
⑦ 水道施設は危機耐性を考慮し、想定外の事象が発生しても危機的な状況に陥らないようになっているか。具体的には、事業者は、水道施設耐震工法指針・解説に従い、想定される災害のうち、想定外の規模の事象（レベル2を超える地震動、大規模な斜面崩壊、大規模な液状化、大規模停電、豪雨による土砂災害やこれらの複合的な災害）から被災シナリオを設定し、浄水場が危機的な状況（長期間の給水停止等）に陥る可能性が小さくなるように、対策を検討しているか。
⑧ 全ての水槽は防水性を考慮した仕様となっているか。
⑨ 施設内の水槽は、内面に防水塗装を行うものとなっているか。なお、越流管及び排水に必要な設備を設けているか。
⑫ 機械電気設備等は、原則として屋内に収納し、将来の更新に配慮されているか。
⑬ 長崎市地球温暖化対策実行計画（令和4年3月改訂）及び重点アクションプログラム、第4次長与町地球温暖化対策実行計画（事務事業編）（2023年10月）を理解し、省エネ型機器や太陽光発電等の発電設備の導入、位置エネルギーを有効活用した導送水・水処理方法等、エネルギー消費の改善や創エネ対策として、新技術や新しい整備手法等の積極的な導入について提案されているか。
⑭ 長崎市第3次環境基本計画を理解し、市民が快適に暮らせる生活環境の確保に配慮しているか。また地球環境の保全に努めているか。
⑮ 長崎市景観計画（令和4年4月変更）を理解し、周辺の景観に配慮しているか。
6.2.3. 浄水施設設計 | (1) 着水井設計 | ① 浄水施設への適切な流量・減圧を調整ができるような設備を設けているか。なお、キャビテーション検討を行い、キャビテーション対策を行っているか。導水圧力について、萱瀬ダムから新浄水場は別紙15を参照することとし、新導水ポンプ場（浦上）から新浄水場については、導水施設計画の検討中のため、詳細設計において、長崎水害緊急ダム建設事業と調整を図っているか。
② 新導水施設（浦上ダム及びJR湧水）導水管、及び萱瀬ダム導水管には、それぞれ流量測定できる設備を本敷地内に設けているか。なお、導水を停止することなく流量計の維持管理が可能であるようにしているか。
| (2) 前処理施設設計（機械） | ① 前処理施設の容量、構造、仕様については、事業者提案となっているか。
② 処理に必要となる原水水質及び処理水質を監視できる施設としているか。
③ 屋外の水面開口部には覆蓋を設置しているか。なお、覆蓋の種類は事業者提案となっているか。ただし遮光ネットのような仮設的に設置するものは除く。
④ 前処理施設は洗浄が容易な構造とし、ドレン水や洗浄水が適切に処理できるフローとなっているか。
⑤ 前処理施設は複数系列とし、清掃やメンテナンス時においても計画一日最大給水量の確保が可能な容量となっているか。
| (3) 膜ろ過施設設計 | 膜ろ過処理施設は、膜ろ過設備、薬品注入設備とともに建屋内に設置しているか。なお、膜交換、薬品洗浄などの維持管理を考慮した動線を確保しているか。
① 膜ろ過装置については公益財団法人水道技術研究センターによる浄水用設備等認定登録設備となっているか。
② 膜モジュールは、一般社団法人膜分離技術振興協会の水道用膜モジュール規格（AMST規格）認定を受けたものを使用し、交換時の供給が速やかに行えるものとなっているか。
③ 浄水処理（膜の薬品洗浄を含む）で使用する薬品の液漏れが生じることがないよう材質、構造等に配慮するとともに万一、液漏れが発生した場合でも被害を最小限とする対策を講じているか。
④ 膜ろ過装置には膜の破断検知システムを装置毎に設置しているか。なお、破断検知方法については事業者の提案となっているか。
⑤ 膜ろ過装置の構造については事業者提案とするが、装置の更新が行える構造となっているか。
⑥ 膜ろ過施設廻りの主配管は、事業者提案とするが、耐久性及び維持管理性に配慮しているか。
⑦ 薬品洗浄は、オンサイトとし、洗浄計画を提示しているか。
⑧ 膜ろ過施設の物理洗浄による排水は、施設内で適切に処理または返送できるようにしているか。
⑨ 膜の薬品洗浄水槽や調液する薬品水槽、中和槽等は薬品による劣化を考慮した材質・構造を提案しているか。
⑩ 膜モジュールの薬品洗浄廃液や薬品洗浄後のすすぎ水等の処理は、事業者提案とするが、産業廃棄物処分を含め適切に処理できるようにしているか。
⑪ 膜ろ過施設は複数系列とし、物理洗浄や薬品洗浄、及びメンテナンス時においても計画浄水量の確保が可能な容量となっているか。
⑫ 棟内に塩素雰囲気下で開放水面を持つ場合は、塩素を含んだ空気と接触する機器（建築設備を含む）や配管等に耐塩素対策を施しているか。
⑬ 膜ろ過施設周りでは、発生する結露水対策及び凍結防止対策を講じているか。
6.2.4. 排水処理施設設計 |  | ① 排水処理施設は重力濃縮槽及び機械脱水機（フィルタープレス型）による方式とし、機種に関しては事業者提案となっているか。メンテナンス時等に支障をきたさないよう、台数、槽数は複数となっているか。
② 本浄水場はクローズドシステムとし、それに必要な排水処理システムを構築しているか。また、排水の返送においては水質・水位・水量など浄水処理に支障のないシステムとなっているか。
③ 騒音・振動対策により、時間帯を選ばずに運転が可能な施設となっているか。
④ 排水処理設備は複数系列とし、片側系列がメンテナンス時においても計画汚泥量の処理に支障をきたさないシステムとなっているか。
⑤ 脱水機は建屋内に設置し、脱水ケーキは搬出車両(2～10 t車)で室内設置されたケーキホッパーより搬出できるように計画されているか。なお、経済性を勘案して重力濃縮槽や洗浄排水池と合棟とすることは妨げないが、維持管理及び将来の更新工事に配慮した動線を確保しているか。
⑥ 排水処理に必要な給水は浄水処理施設により必要な水質・水量・圧力を確保する計画となっているか。
⑦ 場外への排水が必要な場合の排水基準は、水質汚濁防止法の排水基準を満たすこととし、水質監視が可能であるか。
6.2.5. 送水施設設計 |  | 各配水池系統に向けた専用の送水ポンプを設置しているか。
① 主たるポンプ設備は水量の変動を考慮して容量及び台数を決定するとともに、予備機を設けて、故障時対応をメンテナンスが支障なく円滑に行うことの出来る構成となっているか。
③ 送水ポンプ設備は、水撃検討を行い、適切な対策を講じているか。
④ 各送水先配水池の水位及び計画一日最大送水量は、表16に示す条件を満たしているか。
6.2.6. 薬品注入設備設計 |  | ① 各薬品の注入においては、効率よく確実に混合される方式となっているか。
② 注入量を計測可能な設備とし、無注入検知が可能なシステムとなっているか。
③ 注入設備には予備設備を設けているか。
④ 薬品注入制御方式は、水質変化に十分対応できる適切な制御方式となっているか。
⑤ 薬品貯蔵槽は複数槽設置しているか。
⑦ 薬品貯蔵槽は室内設置とし、次亜塩素酸ナトリウムについては温度管理を適切に行っているか。温度管理方法は事業者の提案によるものであるか。
⑧ 薬品貯蔵槽には液位計を設置し、監視室で確認できるか。
⑨ 薬品室は耐薬品塗装を行い、安全で十分な維持管理スペースを確保しているか。また、保安用の水栓を設置しているか。
⑩ 無注入の検知ができる設備とし、監視室で警報が確認できるか。
⑪ 貯蔵槽から注入点まで容易にメンテナンスが可能な計画となっているか。
⑫ 各薬品には防液堤を設け、貯留槽からの薬品漏洩を検出できるよう考慮し、監視室で警報が確認できるか。なお、防液堤の容量は薬品貯蔵槽全量、または少なくとも1槽分以上の確保を原則とするが、満たしているか。
⑬ 防液堤からの排液方法を考慮しているか。
⑭ 薬品受け入れ設備は屋内とし、タンクローリーからの受け入れが円滑に行えるようなレイアウトとなっているか。また、受け入れ時に液漏れが生じた場合の対策も施しているか。
6.2.7. 電気計装設備設計 | (1) 電気室、自家用発電機室、監視室等に対する留意事項 | ① 電気室・自家発電機室・監視室を設けているか。
② 電気室・監視室には空調設備を設置しているか。
③ 電気室・監視室は将来の設備更新を考慮した設計をしているか。
④ 自家発電機室については、必要な消音対策を行っているか。
| (2) 受変電設備 | ① 受変電配電盤は、電気室内に設置しているか。
② 常用回線（高圧1回線）受電となっているか。
③ 受変電設備については冗長化を図っているか。
⑨ 設備毎に電気使用量の把握ができるか。
⑬ 受変電設備は次項の非常用自家発電設備と組み合わせることにより停電を短時間に抑え、施設能力の低下を最小としているか。
⑭ 受電点において、力率95 %以上を確保するとともに、自動力率調整機能を設けているか。
| (3) 非常用自家発電設備 | ① 非常用自家発電設備は、自家発電機室内に設置しているか。
② 浄水、排水、送水において、計画一日平均給水量を確保し、施設の維持管理に支障のない設備容量となっているか。
| (5) 計装設備 | ① 流量計は基本的に超音波式、電磁式を選定しているか。電磁式を選定した場合は今後の更新時を想定し、必要に応じてバイパス管を設けているか。
② 導水施設から原水及び主要な水槽の流入部、浄水処理過程、送水系統の「流量」を連続して測定しているか。必要により積算値信号を演算しているか。
③ 主要な水槽の水位を測定しているか。
④ 浄水の「残留塩素」の連続測定が可能か。
⑤ 原水、前処理、膜ろ過水の「濁度」連続測定が可能か。
⑥ 原水、処理過程、浄水の「pH」連続測定が可能か。
⑦ 原水、浄水の「色度」の連続測定が可能か。
⑧ 原水、浄水の「温度」連続測定が可能か。
⑨ 薬注の注入量及び貯蔵槽の液位連続測定が可能か。
⑩ 汚泥の濃度、打込み量や搬出重量の測定が可能なようになっているか。
⑪ 雷対策が必要な電源回路及び信号回路には機器内蔵以外のアレスタを設けているか。
⑫ 水質測定機器については、点検時に水処理への影響が無いような機能を設けているか。また、試料水中の気泡や濁質による影響を受けないような機能を設けているか。
| (6) 監視制御設備（中央監視設備） | ① 監視制御設備は、本施設及び場外施設の更新や増設にも対応できるよう、拡張性・柔軟性を持った機器構成・仕様となっているか。
② システム全体で冗長化を図り、信頼性と安定性の確保に配慮しているか。
③ 管理対象となる既存設備の運用を考慮した監視制御設備（方式・台数・仕様は事業者の提案とする）を設計しているか。
④ 監視室に監視装置等を設置しているか。
⑤ 各種計測値、演算値、各機器の運転停止等の重要項目を対象としたトレンド機能を設けているか。
⑥ 各種水質計測項目、各種流量及び積算値、電力量等を対象として帳票機能を構築しているか。
⑦ ディスプレイは21インチ以上、4台以上とし事業者の提案となっているか。
⑧ 電子データを保存・活用できる機能を有し、十分なセキュリティ対策を施しているか。（表17参照）
⑨ 浄水場以外の場所においてWeb監視が可能であるか。詳細は事業者の提案であるか。本事業において、監視端末を1台以上設置しているか。
⑩ 汎用の大型モニタを用いた広域監視が可能であるか。台数は3台以上とし、うち1台以上は見学者対応に使用可能であるか。大型モニタは視認性を考慮したサイズと台数で構成するものとし、詳細は事業者の提案となっているか。
⑪ 監視装置は専用タッチパネルなどの運転員が使いやすい補助装置を設けているか。
| (7) その他の事項 | 遠方監視設備については、新浄水場の監視室に設置しているか。
電気ケーブルの布設にあたっては、十分な余長を確保し、耐震性の確保に努めているか。また、地中に埋設する場合は、波付硬質合成樹脂管又はポリエチレンライニング管などにより収納しているか。
6.2.8. 建築構造物設計 | (1) 共通事項 | ① 建築物の構造は、鉄筋コンクリート造もしくは同等以上となっているか。
③ 屋根の形式は事業者提案とするが、防水性や点検作業を考慮しているか。
④ 外部仕上げ材は、落下の危険等がなく、耐候性を考慮しているか。また美観に配慮し、周囲の景観との調和を図っているか。
⑥ 1F床レベルは、降雨・浸水など人の出入りに考慮した高さを確保しているか。
⑧ 騒音が生じる部屋は、防音に配慮した構造となっているか。
⑨ 事務室、監視室、電気室の床は、フリーアクセスフロアとなっているか。
⑩ 便所、シャワー室、水質検査室等の床下に配管を配置する室については、メンテナンス性を考慮した床の構造となっているか。
⑪ 空調など断熱が必要となる居室の外部に面する部分については、断熱材や断熱性能を有する窓ガラスを使用しているか。
⑫ 各施設の維持管理が容易となるように階段、スロープ及び手摺等を設けているか。また、全ての設備、部屋には使用目的が分かるように銘板等を設置しているか。
⑬ 各施設には設備機器の搬入及び搬出が可能となる設備や開口等を設けているか。搬入口には落下防止措置を講じているか。
⑭ 自家発電機室等の騒音を発する機器を設置する各部屋は、防音対策を行っているか。
⑮ 通信設備等の小配管用のスペースを確保しているか。
⑯ 材料、工法の選択に当たっては、信頼性のある手法を採用し、材料入手の難易性、施工の確実性、施工管理のしやすさ等についても配慮しているか。
⑰ 面積及び高さとも大規模となるため、周辺住宅に圧迫感を与えないデザイン、配置となっているか。
⑱ 周辺環境等に十分配慮した設計となっているか。
⑲ 特に「雨・風等の処理」については、対策を十分に考慮しているか。
⑳ 構造・基礎形式については、事業者提案とするが、耐震性や耐久性に考慮しているか。
㉑ 膜ろ過棟及び管理棟には太陽光発電設備を想定した積載荷重を考慮しているか。
㉒ 膜ろ過棟及び管理棟へは階段室を設け設備の維持管理に配慮しているか。
㉓ 浄水場見学者の見学ルートは事業者提案とするが、浄水処理工程が見学できるようにし、浄水フロー、設備図面等の施設見学用の説明パネルを処理工程ごとに設けているか。
| (2) 管理棟設計 |  | － | － | － | － | － | －
| 1) 部屋諸元 | 要求室は、以下のとおりとなっているか。ただし、機械系及び電気系の諸室については、設置する設備や機能面により計画するものとし、必ずしも室の設置を求めるものではないが、同等性能以上を求める。なお、各諸室の付属品については表18のとおりとし、仕様は同等品以上とすることを求める。
 事務室（従事者5人程度収容、約50 m2）
 休憩室（事務室に隣接、男女別室合計：約25 m2）
 男女別便所、多機能便所、給湯室、シャワー室、男女別更衣室（男女別更衣室合計：約15 m2、その他適宜）
 監視室（浄水施設等の運転管理室：約200 m2） ：将来の設備更新を考慮した計画とすること。
 電気室（約200 m2） ：将来の設備更新を考慮した計画となっているか。
 受変電室（約100 m2） ：将来の設備更新を考慮した計画となっているか。
 自家発電機室（約200 m2） ：別棟も可とする。将来の設備更新は、屋外に仮設の設備を設置して行うことを可とする。
 送水ポンプ室、ポンプ盤室（適正規模） ：将来の設備更新を考慮した計画となっているか。浄水池含め別棟も可とする。
 会議室（見学者、応急対応時を考慮した会議室：約200 m2）
 会議室管理用（事務室に隣接：約20 m2）
 水質検査室（実験台×1台、器具棚×2台、薬品庫×1台、ドラフトチャンバー×1台を設置すること：約50 m2）
 書類倉庫（約20 m2）
 機材倉庫（約50 m2）
 換気機械室 ：空調用の換気ファンを設置する部屋を設置し、騒音対策に必要な消音チャンバーを設けているか。
 玄関、職員通用口 ：セキュリティ対策、浸水対策を施しているか。
| 2) 留意事項 | ① 見学者のバリアフリーを考慮し設計しているか。
② 監視室、会議室、便所等は1階に納めることが難しい場合は、エレベーター設置も可とする。
| (3) 膜ろ過棟、脱水機棟設計 | ① 膜ろ過棟、脱水機棟の設計については、事業者提案とするが、周辺環境等に配慮し、雨・風等への対策を十分に考慮しているか。
② 将来の設備更新を考慮した計画となっているか。
③ 見学者動線としてバリアフリーを考慮しているか。
6.2.9. 場内配管設計 |  | ① 場内配管は、水理計算、管厚計算等により、適切な口径、管種を選定しているか。
⑭ 流量計、緊急遮断弁を設ける場合には必要に応じてバイパス管等を設けているか。また、流量計及び緊急遮断弁は取り外しが容易である構造となっているか。
⑱ 萱瀬ダムからの導水管については、小水力発電設備を設置できるようにスペース及びバイパス管を設けているか。なお、小水力発電設備の仕様については別紙15（p17、18）を参照すること。
6.2.10. 場内整備設計（土木） | (1) 場内整備 | ① 本事業において整備した施設の配置や動線に留意し、門扉、フェンスの更新を含む場内整備についての設計を行っているか。
③ 防犯対策及び稼働状況把握のため、場内監視カメラを設置しているか。カメラの仕様、設置位置、個所数は提案とし、場内全域及び主要部を監視できるとともに、録画機能を有しているか。また防犯灯についても適宜配置しているか。
④ 周辺環境への配慮として、市道に面する敷地内フェンス等の位置を後退させ、地域住民等が休憩として利用できるベンチを設置する等、歩行者用通路の拡幅及び憩いのスペースの確保に努めているか。
| (2) 駐車場、舗装、外灯 | ① 車両駐車スペースとして、薬品搬入車両、作業用車両の駐車を考慮しているか。従事者用、来客者用、見学者用大型バスの駐車スペースを考慮した施設配置となっているか。駐車台数は表19に示す台数以上の駐車スペースを確保するものとしているか。
| (3) 排水 | 雨水排水の排水先は、排水ルートを確認して適切に処理を行っているか。
6.3. 場外施設設計 |  |  | － | － | － | － | － | －
6.3.1. 設計対象 |  |  | － | － | － | － | － | －
6.3.2. 場外施設設計共通事項 |  | ① 既存施設を運用しながらの整備となる施設については、既存施設の運用に影響を及ぼすことがない整備手法となっているか。施設整備にあたり、具体的かつ効果的な調整方法等について提案をしているか。
② 耐震性能、環境負荷低減、耐用年数、将来の更新への配慮等については、特に指定のある施設を除き、新浄水場と同等の性能となっているか。
③ 新設する、新浦上配水池、新女の都ポンプ場、新導水ポンプ場（長与町）については、災害対策に関する具体的な提案があるか。
④ 新設する増圧ポンプ設備（新女の都ポンプ場、新導水ポンプ場（長与町）、第2浄水場（送水ポンプ））については、取水制限・停止、送水先等の運用状況に配慮した機器仕様等に関する具体的かつ効果的な提案があるか。
⑤ 保守管理対象施設に関しては、保守、点検性、維持管理性等の確保について配慮しているか。
6.3.3. 新浦上配水池設計 |  | 表20に示す整備概要が満足されているか。
| （1）配水池 | ① 配水池は2池建設しているか。1池構造を仕切り壁等で2槽構造とすることは不可とする。
② 手熊浄水場系統からの流入管は口径400 mm、新浄水場からの流入管は口径400 mmを原則とし、両系統とも2池それぞれへ流入可能となっているか。
④ 配水池は、十分な水密性、耐久性、耐震性を有しているか。耐震性については、「水道施設耐震工法指針・解説」により求められるL2の耐震性能を満足するものとなっているか。なお、本施設の重要度は、ランクA1とする。
⑤ 運用しながらのメンテナンス（清掃、補修）を、容易に実施可能とする構造となっているか。
⑥ 流量計は小江原配水槽からの流入流量、新浦上配水区への配水流量が測定できる場所に設置しているか。
⑦ 緊急遮断弁は工事期間中においても作動が可能な適切な場所に設置しているか。
⑧ 流量計及び緊急遮断弁は、弁室内に設置し、維持管理性を考慮したスペースを設けているか。
⑨ 基礎形式は、事業者の提案とするが、地盤の性状、残置物、支持層、基盤層を考慮した最適な工法を検討し、設計しているか。
⑬ 弁室や建屋について、管路やバルブの更新及び修繕を踏まえたスペースを確保する設計を行っているか。
⑰ 施工中の排水については、周辺環境を考慮した計画となっているか。
| （2）場内配管及び弁類 | ① 場内配管は、水理計算、管厚計算等により、適切な口径、管種を選定しているか。
| （3）場内整備 | ① 施設の配置や動線に留意し、門扉、フェンスを含む場内整備を設計しているか。
③ 配水池、管路の修繕に重機が走行できる通路を確保しているか。
④ 既存の浦上配水池へ重機が走行できる通路を確保しているか。
| （4）仮設、造成、法面保護、伐採 | ① 別紙10-1に示す配置予定地について、施設配置の実現性やコスト縮減等を考慮し、造成計画について提案を行っているか。※水道用地については本市の許可を受ければ使用可能
③ 敷地を造成する際には、施設や管路の機械の動線を確保するなど更新及び修繕を踏まえた用地を確保する設計を行っているか。
④ 仮設工事は、場内の維持管理に支障が無いようにしているか。
| （5）取付道路 | ② 取付道路は、工事車両の通行に支障がないこととし、配管が布設できる4.0 mの幅員を確保しているか。なお、取付道路には導水管口径600 mm、送水管口径400 mm（新浄水場系）等の埋設が可能な計画となっているか。
| （6）緊急遮断弁及び制御盤 | ③ 緊急遮断設備は配水池1池を対象に設置しているか。
| （7）電動水位調整弁 | ① 新浦上配水池及び手熊浄水場系の小江原配水槽からの流入を調整する設備となっているか。
② 開度発信機を取り付け、設定した開度になるよう自動制御を行っているか。
③ 前段には減圧弁を設け、キャビテーション検討により仕様、台数、設置位置を設定しているか。なお、小江原配水槽はH.W.L.＋205.00 m、L.W.L.＋197.00 mである。
| （8）受変電設備 | 6.2.7 電気計装設備設計（2）受変電設備と同様となっているか。
| （9）動力設備 | 6.2.7 電気計装設備設計（4）動力設備と同様となっているか。
| （10）計装設備 | ① 配水池の水位計、流量計並びにこれらに必要な計装設備を整備しているか。
② 水位計は、水位を連続して計測可能なものとしているか。
③ 流量計は、流量を連続して測定可能なものとし、計測精度に問題が無いよう必要な直管部を有する部分に取り付けているか。
④ 流量計は基本的に超音波式となっているか。電磁式を選定した場合は今後の更新時を想定し、必要に応じてバイパス管を設けているか。
⑤ 計測機器は、維持管理が容易に行えるように適切な構成及び配置となっているか。
| （11）遠方監視 | ① 遠方監視制御設備について、新設または既存設備の改造により整備しているか。新設する場合にはデジタル専用回線を使用したVPNを構築しているか。
② 遠方監視制御設備を新設する場合は、将来施設の更新や設備追加等に対応できる構成となっているか。
③ 遠方監視装置についてはキュービクルに収納し、電気室もしくは屋外に設置しているか。
| （12）無停電電源装置 | ・施設内の制御電源（交流及び直流）のうち、重要な電源については専用の無停電電源装置や直流電源装置から供給を行っているか。30分以上の補償能力を有しているか。
6.3.4. 新女の都ポンプ場設計 |  | 表21に示す整備概要が満足されているか。
| （3）ポンプ室 | 室面積は、配置する機械寸法及び維持管理スペース等を考慮して決定しているか。
| （4）電気室 | 室面積は、配置する機械寸法及び維持管理スペース等を考慮して決定しているか。
| （5) 増圧ポンプ設備及び配管弁類 | ② ポンプの形式は横軸片吸込多段渦巻ポンプとし、台数は2台設置し、内1台を予備機としているか。
③ 水撃検討を行い、必要に応じて対策しているか。
6.3.5. 大手配水池、女の都配水池、赤迫高部配水槽、道ノ尾配水池、高田越減圧槽設計 |  | 表22に示す整備概要が満足されているか。
6.3.6. 新導水ポンプ場（長与町）設計 |  | 表23に示す整備概要が満足されているか。
| （1）取水口設計 | ① 取水口の計画規模は以下のとおりとなっているか。 樋門樋管構造形式 ：柔構造形式（門柱有り） 樋管長 ：L=14.40 m－3スパン 基礎工（液状化対策）：地盤改良（厚3.95 m） ゲート形式 ：鋼製スライドゲート ゲート断面積 ：0.60 m×0.60 m（1.0 m2以下）－1連
| （2）取水口仮設備設計 | ② 施工期間は、非出水期を想定しており、工事期間内に完了する施工計画を検討しているか。
| （3）沈砂池 | ① 計画取水量を取水口から自然流下方式で沈砂池に流入できる構造となっているか。
③ 清掃、点検、補修などを考慮して池数は2池以上とするが、清掃時など1池運転時に対応できる施設能力となっているか。
④ 表面負荷率は500 mm/min以下、池内平均流速は7 cm/s以下、滞留時間は10分間以上となっているか。
⑦ 予定地は民地に隣接しているため、仮設土留め工法の選定は、騒音、振動に留意した工法となっているか。
| （4）導水ポンプ井 | ① 鉄筋コンクリート造を基本とし、清掃、点検、補修などを考慮して池数は2池以上となっているか。
② 清掃時など1池運転時に対応できる施設能力であるか。有効容量は、導水ポンプ運転に影響が出ないものとなっているか。
| （5）場内配管 | ① 場内配管は、水理計算、管厚計算等により、適切な口径、管種を選定しているか。
| （7）ポンプ棟 | 構造は、鉄筋コンクリート造とし、土木と建築の複合構造物となっているか。 要求室及び要求面積は、以下を満たすか。 ポンプ室（約40 ㎡）
| （8）非常用自家発電機棟 | 構造は、鉄筋コンクリート造となっているか。 要求室及び要求面積は、以下を満たすか。 発電機室（約60 ㎡） 書庫（約40 ㎡） 控え室（約15 ㎡） 倉庫（約20 ㎡） 便所（男女兼用とする。）
| （9）導水ポンプ設備及び機械配管弁類 | ① 第2浄水場に送水することを目的とした設備となっているか。
② ポンプ形式は清水用水中ポンプとし、台数は3台設置し、内1台を予備機としているか。なおポンプの吐出量は1.91 m3/min/台となっているか。
④ 水撃検討を行い、必要に応じて対策しているか。
| （11）非常用自家発電設備 | ① 非常用自家発電設備は、新設する非常用自家発電機棟に設置しているか。
② 計画導水量を確保できる電力供給が可能な容量となっているか。
| （13）計装設備 | ① 導水ポンプ場の運転管理に必要な計装設備を整備しているか。
② 導水ポンプ井の水位を連続して計測可能なものを設けているか。
③ 計測機器は、維持管理が容易に行えるように適切な構成及び配置となっているか。
| （14）遠方監視 | ① 遠方監視制御設備について、新設または既存設備の改造により整備しているか。新設する場合にはデジタル専用回線を使用しているか。
② 遠方監視制御設備を新設する場合は、将来施設の更新や設備追加等に対応できる構成としているか。
③ 遠方監視装置についてはキュービクルに収納し、電気室に設置しているか。
④ 仮設取水ポンプ施設への信号ケーブル及び保護電線管を布設しているか。（約400 m程度）詳細は河川工事と調整を行っているか。
| （15）無停電電源装置 | 施設内の制御電源（交流及び直流）のうち、重要な電源については専用の無停電電源装置や直流電源装置から供給を行っているか。30分以上の補償能力を有しているか。
6.3.7. 第２浄水場設計 |  | 表24に示す整備概要が満足されているか。
| （1）天日乾燥床 | ① 別紙10-3に示す新規購入用地（事業契約時には購入済）に、天日乾燥床を新設しているか。
② 天日乾燥床の面積は、別紙13に示す原水水質を参照し、事業者が提案しているか。
③ 天日乾燥床建設に必要となる造成工事を実施しているか。
④ 乾燥ケーキ搬出用の維持管理通路を整備しているか。
| （2）場内配管 | ① 既設濃縮槽から増設天日乾燥床までの汚泥移送管を整備しているか。
| （3）場内整備 | ① 施設の配置や動線に留意し、門扉、フェンスを含む場内整備を設計しているか。
| （4）非常用自家発電機棟 | ① 別紙10-3に示す新規購入用地（事業契約時には購入済）に、非常用自家発電機棟を新設しているか。設置位置は、新設する天日乾燥床管理用通路北側スペースであるか。
② （8）に示す非常用自家発電設備を収納しているか。 非常用自家発電機棟の築造にあたっては、関連する法規や法令に準拠するとともに、既設の建築物などに影響が生ずる場合には必要な改修や対策を行うものとなっているか。
| （5）車庫棟及び倉庫棟 | 構造は、鉄筋コンクリート造であるか。 設置位置は、新設する天日乾燥床管理用通路北側スペースであるか。 要求室及び要求面積は、以下の通りであるか。 車庫棟（約65 ㎡） 倉庫棟（約110 ㎡）
| （6）ポンプ設備及び機械配管弁類 | ① 第5配水池（H.W.L.=+141.0 m）、及び、第3配水池（H.W.L.=+79.0 m）、北陽台水配水池（H.W.L.=+102.3 m）に送水な設備であるか。
② ポンプ形式は吸い上げ式片吸込多段渦巻ポンプとし、台数は3台設置し、内1台を予備機となっているか。なおポンプの吐出量は1.91 m3/min/台となっているか。
④ 水撃検討を行い、必要に応じて対策しているか。
⑤ 濃縮汚泥引き抜きポンプ設備を更新しているか。なお、電動機出力は既設と同様を原則とするが、天日乾燥床までの送泥に支障のない容量を確保しているか。また出力の変更を伴う場合は必要な電気設備の改造を行うことになっているか。
| （8）非常用自家発電設備 | ① 非常用自家発電設備は、新設する非常用自家発電機棟に設置しているか。
② 計画導水量を確保できる電力供給が可能な容量としているか。
6.3.8. まなび野低部配水池設計 | （2）場内整備 | ① 施設の配置や動線に留意し、必要となる場内整備を設計しているか。
6.3.9. 北陽台配水池、第３配水池、第５配水池設計 |  | 表26に示す整備概要が満足されているか。
| （2） 場内整備 | ① 施設の配置や動線に留意し、必要となる場内整備を設計しているか。
6.3.10. 東高田２号配水池、南陽台高部配水池、まなび野高部配水池設計 |  | 表27に示す整備概要が満足されているか。
| （2） 場内整備 | ① 施設の配置や動線に留意し、必要となる場内整備を設計しているか。
6.4.2. 場外管路設計共通事項 | （1）一般事項 | ③ 公害・事故防止、地震等に配慮した安全設計を行っているか。
⑧ 既存埋設物等や、工事後に現在と流向や、管内水圧が変わる既設管路が発生することを考慮し、これらへの影響低減を図るための具体的かつ効果的な調査を行っているか。
⑨ 管路の耐震性、施工性および維持管理性に関する具体的かつ効果的な提案を行っているか。
⑩ 河川横断、狭隘道路の埋設管輻輳区間等の設計・施工手法について、提案を行っているか。
⑪ 第三者機関との協議、調整を円滑に進めるための方法、時期に関する具体的かつ効果的な提案を行っているか。
| （4）推進工法 | ① 配水管は、推進工法で布設した鞘管内に内挿工にて設置しているか。
④ 立坑は、周辺施設、民地への影響について配慮し、影響を与えない配置、構造等を計画しているか。また、必要に応じて（近接の度合いを考慮）変位の計測等の措置を講じているか。
| (5)水管橋 | ⑤ 水管橋の構造及び付帯物は、点検や修繕等の維持管理作業に配慮した計画となっているか。空気弁までの職員が通行できる点検通路を設けているか。
⑧ 事前の河川管理者との協議では護岸掘削は不可との回答されているため、これが考慮されているか。
| (6)既設配水池場内配管及び弁室 | ② 既設管路接続部には必要な流量調整設備等を新設する弁室内に設置しているか。
④ 弁室は、弁室内に設置する流量調整設備等を維持管理可能な大きさとしているか。
| (7)新浦上配水池連絡道路 | ① 新浦上配水池及び新女の都ポンプ場への連絡通路を新設しているか。連絡通路は、工事車両及び配管が布設できる4.0 mの幅員を確保しているか。導水管口径600 mm、送水管口径400 mm（小江原配水槽系）、配水管口径700 mm、送水管口径200 mm(女の都配水池系)を埋設可能か。
| (8) 道ノ尾配水池及び高田越減圧槽 | 新浄水場から同一の送水ポンプで送水を行うため、各配水池の流入部に流入制御用設備を整備しているか。
6.4.3. その他提出書類について |  |  | － | － | － | － | － | －
第7章 建設業務 |  |  | － | － | － | － | － | －
7.1.1. 本業務の内容 |  |  | － | － | － | － | － | －
7.1.2. 建設業務 | (1) 工事全般 | ② 事業者は着工に先立ち近隣の調査等を十分に行い、本市町と協力し、住民の理解と協力を得て円滑な進捗を図るものとしているか。
③ 事業者は工事関係者の安全確保と環境保全に十分配慮しているか。
④ 既存施設・設備の工事にあたっては、既存施設・設備の運転に支障をきたさない工程及び工法となっているか。
⑤ 事業者は、整備前後の水運用をよく理解し、本事業により、水運用が現況より変更となる施設については、給水栓における濁水の発生等、工事により想定されるリスクを抽出し、事前に対策を検討する等、給水サービスへ影響が及ぶことがないよう、十分に配慮しているか。
| (2) 工事工程 | ① 施設引渡し日の日程は事業者の提案で前倒しして設定することができるが、令和15年3月末までに工事及び試運転を完了し、全施設が供用開始可能な状態となっているか。
② 長崎水害緊急ダム建設事業（浦上ダム）等の関連する事業との調整を適切に行い、事業を適切に実施しているか。
③ 業務内容が浄水場、場外施設、管路等多岐にわたるため、円滑な施工計画となっているか。
7.1.5. その他関連業務 | (1) 事業者との協議、運転指導業務 | 事業者は、単独整備施設について、以下の内容を含む最適な計画を立案し、本市町に指導・助言を行う提案をしているか。  効率的な運用・管理に関する指導・助言  原水水質の変動や、水質基準値の変更への対応策に関する指導・助言
第8章 運転管理業務 |  |  | － | － | － | － | － | －
8.1. 運転管理業務の基本的な考え方 |  | 事業者は、事業の運転対象設備について、自らが運転管理を計画的に行うために、運転管理マニュアルを作成し、実施する提案としているか。
8.1.2. 事業期間 |  | 新浄水場の全量通水開始を令和15年4月より見込むため、浄水施設は令和15年3月末までに試運転を含めて完成させる計画となっているか。
8.2. 運転管理業務 |  |  | － | － | － | － | － | －
8.2.1. 運転管理業務 |  | ① 運転管理員として必要な能力、資質及び経験を有する者を配置しているか。
② 社員教育及び研修により、本業務に従事する社員の意識、知識及び技術の向上を図り、質を確保しているか。
③ 運転管理マニュアルを作成し、本市町の承認を得るものとしているか。
|  | ⑤ 運転管理員が変更となった場合でも対応可能なように配慮しているか。 | チェックリストで対応 | － | － | －
|  | ⑧ 本業務の実施に伴って発生する事故、労働災害等を未然に防止し、運転管理業務を安全に遂行するための安全衛生管理に係る基準、安全衛生管理に関する組織体制等について具体的に記載するものととしているか。 | チェックリストで対応 | － | － | －
8.2.3. 水質管理業務 | (3) 本業務にあたっての留意事項 | ① 水質検査計画及び水安全計画 本市町が定める水質検査計画及び水安全計画に基づき業務を実施するものとしているか。また、原水水質の変化に対応するため浄水処理工程における水質管理を徹底することとし、必要に応じたジャーテストの実施等、最適な薬品注入量を決定し、安定した水質を確保するものとしているか。
② 水質異常時の対応 水質測定時に異常が認められた場合は、直ちに適切な処置を講じるとともに、本市町に報告するものとしているか。
8.2.4. 膜薬品洗浄業務 |  | 事業者は、膜ろ過設備が通常運転の範囲において、継続使用またはその他の要因により、計画されたろ過能力に支障を来たす前に、設備の薬品洗浄を行い、膜ろ過設備の能力を確保するものとしているか。なお、薬品洗浄はオンサイト洗浄であるか。
① 薬品洗浄頻度、使用する薬品について提案しているか。
② 薬品洗浄廃液は産業廃棄物として適切な処理を行う予定か。薬品洗浄後のすすぎ水の処理について提案しているか。
8.2.8. 浄水ケーキ運搬及び処分先との各種調整業務 |  | ① 脱水施設において排出される浄水ケーキ処理に関する提案はあるか。
8.2.9. 見学者対応業務 |  | ① 施設の見学においては見学者の安全を確保しているか。
|  | ② 説明に必要となる資料は事業者が作成するものとしているか。 | チェックリストで対応 | － | － | －
8.2.10. 災害、事故及び緊急時対応業務 |  | ① 非常時対応のため危機管理マニュアルを作成に関する提案があるか。非常時においても給水を可能とするための体制を構築しているか。
② 危機管理マニュアルにより、災害及び事故等の緊急時の対応内容を明確にする提案があるか。
8.2.11. 事業終了時の引継ぎ業務 |  | ② 運転マニュアルの作成及び指導に関する提案はあるか
8.2.12. 近隣対応業務 |  | 事業者は、近隣住民と十分に協調を保ち、円滑に業務を行うための提案はあるか。
第9章 保守管理業務 |  |  | － | － | － | － | － | －
9.1. 保守管理業務の基本的な考え方 |  | 事業者は、本事業の保守対象設備について、自らが保守管理を計画的に行うために、保守管理計画書等を作成することとしているか。 | チェックリストで対応 | － | － | －
|  | 作成した保守管理計画書等に基づき、定期的にその機能、劣化状況、損傷等の異常の有無を点検するとともに、必要な保守作業を行うこととしているか。 | チェックリストで対応 | － | － | －
9.2. 保守管理業務 |  |  | － | － | － | － | － | －
9.2.3. 修繕業務（膜交換含む） | (1) 修繕、機器（部品含む）交換及び記録管理 | ① 事業者が策定した修繕及び機器交換計画に基づき、機器の消耗品、部品は計画的に修繕または交換を行い、安定した施設運転を継続するための提案があるか。 |  | － | － | －
注：チェックリストにない項目について、提案を求めないものではない。
※1 A4版・横で作成すること。
※2 記入欄が足りない場合は、適宜調整すること。
※3 CD-Rに保存して提出するデータは、Microsoft Excel（Windows版、xlsx形式）とするよう留意すること。

## 様式Ⅳ-15-1
様式Ⅳ-15-１．設計及び建設工事業務に係る対価 内訳書
設計及び建設工事業務に係る対価 内訳書
（単位：円）
年度 項目 |  |  |  |  | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 計
[5 empty] | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度
| 調査・ 設計費 | 新浄水場 | [9 empty] | 0
|  | 場外施設 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 新浦上配水池 | [8 empty] | 0
|  |  | 新女の都ポンプ場 | [8 empty] | 0
|  |  | 大手配水池、女の都配水池、赤迫高部配水槽、 道ノ尾配水池、高田越減圧槽 | [8 empty] | 0
|  |  | 新導水ポンプ場（長与） | [8 empty] | 0
|  |  | 第２浄水場 | [8 empty] | 0
|  |  | 北陽台配水池、第3配水池、第5配水池 | [8 empty] | 0
|  |  | 東高田2号配水池、南陽台高部配水池、まなび野高部配水池 | [8 empty] | 0
|  | 場外管路 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 共同整備分① | [8 empty] | 0
|  |  | 長崎市単独整備分① | [8 empty] | 0
|  |  | 長崎市単独整備分② | [8 empty] | 0
|  |  | 長崎市単独整備分③ | [8 empty] | 0
|  |  | 長崎市単独整備分④ | [8 empty] | 0
|  |  | 長崎市単独整備分⑤ | [8 empty] | 0
|  |  | 長崎市単独整備分⑥ | [8 empty] | 0
|  |  | 長崎市単独整備分⑦ | [8 empty] | 0
|  |  | 長与町単独整備分① | [8 empty] | 0
|  |  | 長与町単独整備分② | [8 empty] | 0
|  |  | 長与町単独整備分③ | [8 empty] | 0
|  |  | 長与町単独整備分④ | [8 empty] | 0
|  |  | 長与町単独整備分⑤ | [8 empty] | 0
|  |  | 長与町単独整備分⑥ | [8 empty] | 0
|  |  | 長与町単独整備分⑦ | [8 empty] | 0
|  |  | 長与町単独整備分⑧ | [8 empty] | 0
|  | その他 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 変更認可申請委託 | [8 empty] | 0
|  |  | 実証実験 | [8 empty] | 0
|  |  | 長期更新計画 | [8 empty] | 0
|  | 小計 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 建設費 | 新浄水場 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 新浄水場 | 土木工事 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 建築工事 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 機械設備工事 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 電気設備工事 | [7 empty] | 0
|  | 場外施設 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 新浦上配水池 | 土木工事 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 建築工事 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 機械設備工事 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 電気設備工事 | [7 empty] | 0
|  |  | 新女の都ポンプ場 | 土木工事 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 建築工事 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 機械設備工事 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 電気設備工事 | [7 empty] | 0
|  |  | 大手配水池、女の都配水池、 | 土木工事 | [7 empty] | 0
|  |  | 赤迫高部配水槽、道ノ尾配水池、 | 建築工事 | [7 empty] | 0
|  |  | 高田越減圧槽 | 機械設備工事 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 電気設備工事 | [7 empty] | 0
|  |  | 新導水ポンプ場（長与） | 土木工事 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 建築工事 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 機械設備工事 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 電気設備工事 | [7 empty] | 0
|  |  | 第２浄水場 | 土木工事 | [7 empty] | 0
|  |  | （下記を除く施設） | 建築工事 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 機械設備工事 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 電気設備工事 | [7 empty] | 0
|  |  | 第２浄水場 | 土木工事 | [7 empty] | 0
|  |  | （非常用自家発電機棟・非常用自家発電設備） | 建築工事 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 機械設備工事 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 電気設備工事 | [7 empty] | 0
|  |  | 新女の都ポンプ場 | 土木工事 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 建築工事 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 機械設備工事 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 電気設備工事 | [7 empty] | 0
|  |  | 北陽台配水池、第3配水池、 | 土木工事 | [7 empty] | 0
|  |  | 第5配水池 | 建築工事 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 機械設備工事 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 電気設備工事 | [7 empty] | 0
|  |  | 東高田２号配水池、南陽台配高部水池、 | 土木工事 | [7 empty] | 0
|  |  | まなび野高部配水池 | 建築工事 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 機械設備工事 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 電気設備工事 | [7 empty] | 0
|  | 場外管路 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 共同整備分① | 土木工事 | [7 empty] | 0
|  |  | 長崎市単独整備分① | 土木工事 | [7 empty] | 0
|  |  | 長崎市単独整備分② | 土木工事 | [7 empty] | 0
|  |  | 長崎市単独整備分③ | 土木工事 | [7 empty] | 0
|  |  | 長崎市単独整備分④ | 土木工事 | [7 empty] | 0
|  |  | 長崎市単独整備分⑤ | 土木工事 | [7 empty] | 0
|  |  | 長崎市単独整備分⑥ | 土木工事 | [7 empty] | 0
|  |  | 長崎市単独整備分⑦ | 土木工事 | [7 empty] | 0
|  |  | 長与町単独整備分① | 土木工事 | [7 empty] | 0
|  |  | 長与町単独整備分② | 土木工事 | [7 empty] | 0
|  |  | 長与町単独整備分③ | 土木工事 | [7 empty] | 0
|  |  | 長与町単独整備分④ | 土木工事 | [7 empty] | 0
|  |  | 長与町単独整備分⑤ | 土木工事 | [7 empty] | 0
|  |  | 長与町単独整備分⑥ | 土木工事 | [7 empty] | 0
|  |  | 長与町単独整備分⑦ | 土木工事 | [7 empty] | 0
|  |  | 長与町単独整備分⑧ | 土木工事 | [7 empty] | 0
|  | 小計 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 | 消費税・地方消費税抜き |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 消費税・地方消費税相当額 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 消費税・地方消費税込み |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ※1 |  | 各項目の例示を踏まえて積算すること。また、提案内容により、適宜費目を訂正・追加の上、記入すること。
| ※2 |  | 各項目の明細を示す内訳書の様式は任意とする。可能な範囲で具体的に内容を記入すること。ただし、場外管路については可能な範囲で数量を示すこと。
| ※3 |  | 上表には消費税及び地方消費税は、含まない金額を記載すること。なお、物価上昇分は、考慮しないこと。
| ※4 |  | 提案単価は円未満は切捨てで記入すること。
| ※5 |  | 他の様式との整合に留意すること。 | [7 empty] | 受付グループ名：

## 様式Ⅳ-15-2
様式Ⅳ-15-２
事業収支計画
■ | SPCの損益計算書 | [20 empty] | 単位：円
事 業 年 度 |  |  |  | 設計・施工期間 |  |  |  | 運転維持管理期間
|  |  |  | 令和11年度 | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度 | 令和15年度 | 令和16年度 | 令和17年度 | 令和18年度 | 令和19年度 | 令和20年度 | 令和21年度 | 令和22年度 | 令和23年度 | 令和24年度 | 令和25年度 | 令和26年度 | 令和27年度 | 令和28年度 | 令和29年度
① | 営業収入 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ・ | 運営業務委託料 計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 運営業務委託料Ａ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 固定費ⅰ | 設計・施工期間 令和11年度: 0; 設計・施工期間 令和12年度: 0; 設計・施工期間 令和13年度: 0; 設計・施工期間 令和14年度: 0
|  |  | 固定費ⅱ | 設計・施工期間 令和11年度: 0; 設計・施工期間 令和12年度: 0; 設計・施工期間 令和13年度: 0; 設計・施工期間 令和14年度: 0
|  |  | 固定費ⅲ | 設計・施工期間 令和11年度: 0; 設計・施工期間 令和12年度: 0; 設計・施工期間 令和13年度: 0; 設計・施工期間 令和14年度: 0
|  | 運営業務委託料Ｂ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 変動費 | 設計・施工期間 令和11年度: 0; 設計・施工期間 令和12年度: 0; 設計・施工期間 令和13年度: 0; 設計・施工期間 令和14年度: 0
② | 営業費用 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ・ | 運営費 計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
③ | 営業損益（＝①－②） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
④ | 営業外収入 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ・ | 資金運用収入
⑤ | 営業外費用
⑥ | 営業外損益（＝④－⑤） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
⑦ | 税引前当期利益（＝③＋⑥） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
⑧ | 法人税等 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
繰越欠損金
課税所得
⑨ | 税引後当期利益（＝⑦－⑧） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
■ | SPCのキャッシュフロー表 |  |  | 運転維持管理期間 令和29年度: 単位：円
事 業 年 度 |  |  |  | 設計・施工期間 令和11年度: 設計・施工期間; 運転維持管理期間 令和15年度: 運転維持管理期間
|  |  |  | 令和11年度 | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度 | 令和15年度 | 令和16年度 | 令和17年度 | 令和18年度 | 令和19年度 | 令和20年度 | 令和21年度 | 令和22年度 | 令和23年度 | 令和24年度 | 令和25年度 | 令和26年度 | 令和27年度 | 令和28年度 | 令和29年度
Cash-In
| ・ | 税引後当期利益
| ・ | 出資金
| ・ | その他（ ）
| ・ | 〃
Cash-Out
| ・ | 税引後当期損失
| ・ | その他（ ）
| ・ | 〃
配当前キャッシュフロー
配当
配当後キャッシュフロー（内部留保金）
配当後キャッシュフロー（内部留保金） 累計
■ | 参考指標
事 業 年 度 |  |  |  | 設計・施工期間 令和11年度: 設計・施工期間; 運転維持管理期間 令和15年度: 運営期間 | 精算年度
|  |  |  | 令和11年度 | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度 | 令和15年度 | 令和16年度 | 令和17年度 | 令和18年度 | 令和19年度 | 令和20年度 | 令和21年度 | 令和22年度 | 令和23年度 | 令和24年度 | 令和25年度 | 令和26年度 | 令和27年度 | 令和28年度 | 令和29年度
E-IRR（配当前キャッシュフローの出資金に対するIRR）
| E-IRR算定キャッシュフロー | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | EIRR | #NUM!
※1 | A3版・横（A4版に折込み）で作成すること。
※2 | 適宜、項目を追加または細分化すること。なお、項目の削除は不可とする。
※3 | 消費税及び地方消費税は含めず記載すること。また、物価上昇は考慮しないこと。
※4 | CD-Rに保存して提出するデータは、Microsoft Excelで、必ず計算式等を残したファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、当該シートも含む。）とするよう留意すること。
※5 | 他の様式との整合に留意すること。 |  |  | 運営期間 令和27年度: 受付グループ名：
Note on I54: SPCの最終的な払込資本金の額をマイナスで入力してください。

## 様式Ⅳ-15-3
様式Ⅳ-15-３
費用明細書（固定費ⅰ）
費目（固定費ⅰ） |  |  |  | 費用（年平均） | 15年間の総額 | 内容・算定根拠
|  |  |  | (単位：円/年) | (単位：円)
|  | ・ | 運転監視業務（昼間）
|  | ・ | 運転監視業務（夜間）
|  | ・ | 保守点検業務
|  | ・ |  |  |  | ※その他については、合理的な説明を付すこと。
| a | 人件費
|  | ・ | 見学者対応業務
|  | ・ |  |  |  | ※その他については、合理的な説明を付すこと。
| b | その他費用
| 運転維持管理業務委託料A（固定費ⅰ） 合計 |  |  |  | 0 | = ( a + b )
費用明細書（固定費ⅱ）
費目（固定費ⅱ） |  |  |  | 費用（年平均） | 15年間の総額 | 内容・算定根拠
|  |  |  | (単位：円/年) | (単位：円)
|  | ・ | 電気基本料金
・
| a | 電気基本料金
|  | ・ | 水質管理業務
|  | ・ | 施設清掃業務
|  | ・ | 浄水場エレベーター保守点検業務
|  | ・ | 施設清掃業務
|  | ・ | 消防設備等保守点検業務
|  | ・ |  |  |  | ※その他については、合理的な説明を付すこと。
| b | その他費用
| 運転維持管理業務委託料A（固定費ⅱ） 合計 |  |  |  | 0 | = ( a + b + c )
※1 | 必要に応じ費目を増やして記入すること。
※2 | 消費税及び地方消費税は含めず記載すること。また、物価上昇は考慮しないこと。
※3 | 内容・算定根拠は可能な範囲で具体的に記載すること。なお、別紙を用いて説明する場合、様式は任意とする。
※4 | CD-Rに保存して提出するデータは、Microsoft Excelで、必ず計算式等を残したファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、当該シートも含む。）とするよう留意すること。
※5 | 他の様式との整合に留意すること。
受付グループ名：

## 様式Ⅳ-15-4
様式Ⅳ-15-４
費用明細書（固定費ⅲ（修繕費用））
単位：円
費目（修繕費用） |  | 内容・算定根拠 | 令和15年度 | 令和16年度 | 令和17年度 | 令和18年度 | 令和19年度 | 令和20年度 | 令和21年度 | 令和22年度 | 令和23年度 | 令和24年度
・
・
・
・
・
・
・
| 運転維持管理業務委託料A（固定費ⅲ） 合計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
費目（修繕費用） |  | 内容・算定根拠 | 令和25年度 | 令和26年度 | 令和27年度 | 令和28年度 | 令和29年度
・
・
・
・
・
・
・
| 運転維持管理業務委託料A（固定費ⅲ） 合計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※1 | 必要に応じ費目を増やして記入すること。
※2 | A3版・横（A4版に折込み）で作成すること。
※3 | 消費税及び地方消費税は含めず記載すること。また、物価上昇は考慮しないこと。
※4 | 内容・算定根拠は可能な範囲で具体的に記載すること。なお、別紙を用いて説明する場合、様式は任意とする。
※5 | 各修繕業務の実施年度に費用を記載すること。
※6 | CD-Rに保存して提出するデータは、Microsoft Excelで、必ず計算式等を残したファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、当該シートも含む。）とするよう留意すること。
※7 | 他の様式との整合に留意すること。
受付グループ名：

## 様式Ⅳ-15-5
様式Ⅳ-15-５
費用明細書（変動費に関する提案単価）
■ | 運転維持管理業務委託料Ｂ（変動費に関する提案単価）
費目（変動費） |  | 内容・算定根拠 | 水量1 m3あたりの使用量 | 提案単価
|  |  | （単位：kg/m3、kWh/m3） | (単位：円/m3) | 計 (単位：円/m3)
薬品費 |  |  |  | 0 | 0
薬品名・・・
薬品名・・・
薬品名・・・
電力費 |  |  |  | 0
電力費（変動費）
その他 |  |  |  | 0
※1 | 費目は細分化し、必要に応じ費目を増やして記入すること。
※2 | 水量1m3当たりの使用量の単位は必要に応じてリットル等で表すこと。
※3 | 提案単価は円単位とし、その端数は切り捨てとする。
※4 | 消費税及び地方消費税は含めず記載すること。また、物価上昇は考慮しないこと。
※5 | 内容・算定根拠は可能な範囲で具体的に記載すること。なお、別紙を用いて説明する場合、様式は任意とする。
※6 | CD-Rに保存して提出するデータは、Microsoft Excelで、必ず計算式等を残したファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、当該シートも含む。）とするよう留意すること。
※7 | 他の様式との整合に留意すること。
受付グループ名：

## 様式Ⅳ-15-6
様式Ⅳ-15-６
費用明細書（変動費用）
１．運転維持管理業務委託料（変動費用） | [13 empty] | 単位：円
区分 |  |  |  |  | 令和15年度 | 令和16年度 | 令和17年度 | 令和18年度 | 令和19年度 | 令和20年度 | 令和21年度 | 令和22年度 | 令和23年度 | 令和24年度
| 変動費 |  | 浄水量（計画値） | m3/年 | 8624220 | 8647848 | 8624220 | 8624220 | 8624220 | 8647848 | 8624220 | 8624220 | 8624220 | 8647848
|  | 提案単価 |  | 円/m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
変動費 計 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
区分 |  |  |  |  | 令和15年度: 令和25年度; 令和16年度: 令和26年度; 令和17年度: 令和27年度; 令和18年度: 令和28年度; 令和19年度: 令和29年度
| 変動費 |  | 浄水量（計画値） | m3/年 | 令和15年度: 8624220; 令和16年度: 8624220; 令和17年度: 8624220; 令和18年度: 8647848; 令和19年度: 8624220
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
変動費 計 |  |  |  |  | 令和15年度: 0; 令和16年度: 0; 令和17年度: 0; 令和18年度: 0; 令和19年度: 0
※1 | 網掛け部（黄色）に、該当する金額を記入すること。
※2 | 提案単価は円単位とし、その端数は切り捨てとする。
※3 | 消費税及び地方消費税は含めず記載すること。また、物価上昇は考慮しないこと。
※4 | CD-Rに保存して提出するデータは、Microsoft Excelで、必ず計算式等を残したファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、当該シートも含む。）とするよう留意すること。
※5 | 他の様式との整合に留意すること。
2037
２．年度別計画浄水量
区分 |  |  |  |  | 令和15年度 | 令和16年度 | 令和17年度 | 令和18年度 | 令和19年度 | 令和20年度 | 令和21年度 | 令和22年度 | 令和23年度 | 令和24年度
年間浄水量 |  |  |  | m3/年 | 8624220 | 8647848 | 8624220 | 8624220 | 8624220 | 8647848 | 8624220 | 8624220 | 8624220 | 8647848
区分 |  |  |  |  | 令和15年度: 令和25年度; 令和16年度: 令和26年度; 令和17年度: 令和27年度; 令和18年度: 令和28年度; 令和19年度: 令和29年度
年間浄水量 |  |  |  | m3/年 | 令和15年度: 8624220; 令和16年度: 8624220; 令和17年度: 8624220; 令和18年度: 8647848; 令和19年度: 8624220
※6 | うるう年は青色塗とする。 |  |  |  | 令和22年度: 受付グループ名：

## 様式Ⅳ-15-7
様式Ⅳ-15-７
SPCの出資構成
１ 運営事業者の設立当初
No. | 出資者 |  |  | 出資金額 | 出資比率
| 出資者名 | 役割 |  | （単位：円） | （単位：％）
1 |  | 代表企業 | ［ ］を行う者
2 |  | 構成企業 | ［ ］を行う者
3 |  | 構成企業 | ［ ］を行う者
4 |  | 構成企業 | ［ ］を行う者
5 |  | 構成企業 | ［ ］を行う者
合計 |  |  |  | 0 | 0%
２ 運営開始時
No. | 出資者 |  |  | 出資金額 | 出資比率
| 出資者名 | 役割 |  | （単位：円） | （単位：％）
1 |  | 代表企業 | ［ ］を行う者
2 |  | 構成企業 | ［ ］を行う者
3 |  | 構成企業 | ［ ］を行う者
4 |  | 構成企業 | ［ ］を行う者
5 |  | 構成企業 | ［ ］を行う者
合計 |  |  |  | 0 | 0%
※1 | 副本では、出資者名を記入しないこと。
※2 | 記入欄が足りない場合は、適宜追加すること。
※3 | 構成員のうち、工事企業（機械）、工事企業（電気）及び維持管理企業は必ず出資者とすること。
受付グループ名：

## 様式Ⅳ-15-8
様式Ⅳ-15-８
地域経済への貢献金額
１．市内業者又は認定市内業者に係る貢献金額
地域貢献の内容 |  | 単位 | 設計・施工期間 (令和8～14年度) | 運営期間 | [14 empty] | 合 計
|  |  |  | 令和15年度 | 令和16年度 | 令和17年度 | 令和18年度 | 令和19年度 | 令和20年度 | 令和21年度 | 令和22年度 | 令和23年度 | 令和24年度 | 令和25年度 | 令和26年度 | 令和27年度 | 令和28年度 | 令和29年度
①市内業者又は認定市内業者への工事発注 | ○○工事発注 | 千円
千円
千円
千円
千円
| ①小計 | 千円 | 0
②市内業者又は認定市内業者活用、資材調達 (市内業者への発注) | ○○発注（千円/年） | 千円
千円
千円
千円
千円
| ②小計 | 千円 | 0
設計及び建設工事期間 計（①+②） |  | 千円 | 0
③運営期間中の市内業者又は認定市内業者の活用 （市内業者への発注） | ○○修繕工事発注（固定費iii） | 千円 | [16 empty] | 0
| ○○薬品発注（変動費） | 千円 | [16 empty] | 0
| ○○点検業務（固定費ii） | 千円 | [16 empty] | 0
|  | 千円 | [16 empty] | 0
|  | 千円 | [16 empty] | 0
運転維持管理期間 計（③） |  | 千円 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
地域貢献金額 合計（①+②+③） |  | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※1 必要に応じて行を追加して記入すること。
※2 上表において金額を計上できる市内業者とは、長崎市内に本店を有する者（発注者が個人事業主の場合は、代表者が長崎市内に住民登録をしている者。）をいう。認定市内業者とは、地元企業のうちの地域区分が認定市内に登録されている者をいう。
※3 市内業者への発注額として計上できるのは、二次下請までとする。ただし、一次下請（地元）→二次下請（地元）の場合は、一次下請への発注額のみを計上できるものとし、二次下請への発注額は含めないこと（ダブル計上は不可）。
※4 資材等調達を含む工事発注の場合、同一企業への発注額を①及び②の両方に計上しないこと（ダブル計上は不可）。
※5 消費税及び地方消費税は含めず記載すること。
※6 提案時点からの各市内企業への発注予定額の変更は認める。ただし、提案時点の各地域貢献の内容に対する地域経済への貢献金額の小計（上表①小計、②小計、運転維持管理期間 計③）を下回らないようにすること。
※7 ③については固定費i、固定費ii、固定費iii、変動費、の区分がわかるように記載すること。
２．地元雇用に係る貢献金額
地域貢献の内容 |  | 単位 | 設計・施工期間 (令和8～14年度) | 運営期間 令和15年度: 運営期間 | 合 計
|  |  |  | 令和15年度 | 令和16年度 | 令和17年度 | 令和18年度 | 令和19年度 | 令和20年度 | 令和21年度 | 令和22年度 | 令和23年度 | 令和24年度 | 令和25年度 | 令和26年度 | 令和27年度 | 令和28年度 | 令和29年度
①地元雇用 | 職種（雇用形態） | － | [16 empty] | －
| 雇用予定人数 | 人 | [16 empty] | －
| 賃金（平均年収） | 千円/人 | [16 empty] | －
| 年間雇用金額 | 千円 | [16 empty] | 0
| 職種（雇用形態） | － | [16 empty] | －
| 雇用予定人数 | 人 | [16 empty] | －
| 賃金（平均年収） | 千円/人 | [16 empty] | －
| 年間雇用金額 | 千円 | [16 empty] | 0
| 職種（雇用形態） | － | [16 empty] | －
| 雇用予定人数 | 人 | [16 empty] | －
| 賃金（平均年収） | 千円/人 | [16 empty] | －
| 年間雇用金額 | 千円 | [16 empty] | 0
地域貢献金額（地元雇用額） 計（①） |  | 千円 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※1 必要に応じて行を追加して記入すること。
※2 地元雇用とは、本市に在住し、本市の住民票を有する者をいう。また、原則として、運転維持管理業務開始の1年以上前から長崎市又は長与町内に居住しているものとする。
※3 賃金（平均年収）は、社会保険料、法定福利費等を除いた金額をいれること。
※4 消費税及び地方消費税は含めず記載すること。
３．入札価格に占める比率
入札価格（様式Ⅴ－１）に占める「１．市内業者又は認定市内業者に係る貢献金額」及び「２．地元雇用に係る貢献金額」の合計金額の割合について、以下の当てはまる方に「○」を記入してください。
| 項目 | 当てはまる方に「○」を記入
入札価格の30％以上
| 入札価格の30％未満 |  |  | 運営期間 令和28年度: 受付グループ名：
※1 入札価格に占める割合の算出にあたっては、市内業者又は認定市内業者に係る貢献金額の内訳として地元雇用に係る貢献金額が含まれる場合、２重計上は行わないこと。

## 様式Ⅴ-2
様式Ⅴ-２．入札価格参考資料（設計及び建設工事業務に係る対価）
入札価格参考資料（設計及び建設工事業務に係る対価）
（単位：円）
年度 項目 |  |  |  |  | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 計
[5 empty] | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度
| 調査・ 設計費 | 新浄水場 | [9 empty] | 0
|  | 場外施設 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 新浦上配水池 | [8 empty] | 0
|  |  | 新女の都ポンプ場 | [8 empty] | 0
|  |  | 大手配水池、女の都配水池、赤迫高部配水槽、 道ノ尾配水池、高田越減圧槽 | [8 empty] | 0
|  |  | 新導水ポンプ場（長与） | [8 empty] | 0
|  |  | 第２浄水場 | [8 empty] | 0
|  |  | 北陽台配水池、第3配水池、第5配水池 | [8 empty] | 0
|  |  | 東高田2号配水池、南陽台高部配水池、まなび野高部配水池 | [8 empty] | 0
|  | 場外管路 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 共同整備分① | [8 empty] | 0
|  |  | 長崎市単独整備分① | [8 empty] | 0
|  |  | 長崎市単独整備分② | [8 empty] | 0
|  |  | 長崎市単独整備分③ | [8 empty] | 0
|  |  | 長崎市単独整備分④ | [8 empty] | 0
|  |  | 長崎市単独整備分⑤ | [8 empty] | 0
|  |  | 長崎市単独整備分⑥ | [8 empty] | 0
|  |  | 長崎市単独整備分⑦ | [8 empty] | 0
|  |  | 長与町単独整備分① | [8 empty] | 0
|  |  | 長与町単独整備分② | [8 empty] | 0
|  |  | 長与町単独整備分③ | [8 empty] | 0
|  |  | 長与町単独整備分④ | [8 empty] | 0
|  |  | 長与町単独整備分⑤ | [8 empty] | 0
|  |  | 長与町単独整備分⑥ | [8 empty] | 0
|  |  | 長与町単独整備分⑦ | [8 empty] | 0
|  |  | 長与町単独整備分⑧ | [8 empty] | 0
|  | その他 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 変更認可申請委託 | [8 empty] | 0
|  |  | 実証実験 | [8 empty] | 0
|  |  | 長期更新計画 | [8 empty] | 0
|  | 小計 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 建設費 | 新浄水場 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 新浄水場 | 土木工事 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 建築工事 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 機械設備工事 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 電気設備工事 | [7 empty] | 0
|  | 場外施設 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 新浦上配水池 | 土木工事 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 建築工事 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 機械設備工事 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 電気設備工事 | [7 empty] | 0
|  |  | 新女の都ポンプ場 | 土木工事 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 建築工事 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 機械設備工事 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 電気設備工事 | [7 empty] | 0
|  |  | 大手配水池、女の都配水池、 | 土木工事 | [7 empty] | 0
|  |  | 赤迫高部配水槽、道ノ尾配水池、 | 建築工事 | [7 empty] | 0
|  |  | 高田越減圧槽 | 機械設備工事 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 電気設備工事 | [7 empty] | 0
|  |  | 新導水ポンプ場（長与） | 土木工事 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 建築工事 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 機械設備工事 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 電気設備工事 | [7 empty] | 0
|  |  | 第２浄水場 | 土木工事 | [7 empty] | 0
|  |  | （下記を除く施設） | 建築工事 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 機械設備工事 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 電気設備工事 | [7 empty] | 0
|  |  | 第２浄水場 | 土木工事 | [7 empty] | 0
|  |  | （非常用自家発電機棟・非常用自家発電設備） | 建築工事 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 機械設備工事 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 電気設備工事 | [7 empty] | 0
|  |  | 新女の都ポンプ場 | 土木工事 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 建築工事 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 機械設備工事 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 電気設備工事 | [7 empty] | 0
|  |  | 北陽台配水池、第3配水池、 | 土木工事 | [7 empty] | 0
|  |  | 第5配水池 | 建築工事 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 機械設備工事 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 電気設備工事 | [7 empty] | 0
|  |  | 東高田2号配水池、南陽台高部配水池、 | 土木工事 | [7 empty] | 0
|  |  | まなび野高部配水池 | 建築工事 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 機械設備工事 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 電気設備工事 | [7 empty] | 0
|  | 場外管路 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 共同整備分① | 土木工事 | [7 empty] | 0
|  |  | 長崎市単独整備分① | 土木工事 | [7 empty] | 0
|  |  | 長崎市単独整備分② | 土木工事 | [7 empty] | 0
|  |  | 長崎市単独整備分③ | 土木工事 | [7 empty] | 0
|  |  | 長崎市単独整備分④ | 土木工事 | [7 empty] | 0
|  |  | 長崎市単独整備分⑤ | 土木工事 | [7 empty] | 0
|  |  | 長崎市単独整備分⑥ | 土木工事 | [7 empty] | 0
|  |  | 長崎市単独整備分⑦ | 土木工事 | [7 empty] | 0
|  |  | 長与町単独整備分① | 土木工事 | [7 empty] | 0
|  |  | 長与町単独整備分② | 土木工事 | [7 empty] | 0
|  |  | 長与町単独整備分③ | 土木工事 | [7 empty] | 0
|  |  | 長与町単独整備分④ | 土木工事 | [7 empty] | 0
|  |  | 長与町単独整備分⑤ | 土木工事 | [7 empty] | 0
|  |  | 長与町単独整備分⑥ | 土木工事 | [7 empty] | 0
|  |  | 長与町単独整備分⑦ | 土木工事 | [7 empty] | 0
|  |  | 長与町単独整備分⑧ | 土木工事 | [7 empty] | 0
|  | 小計 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 | 消費税・地方消費税抜き |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 消費税・地方消費税相当額 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 消費税・地方消費税込み |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ※1 |  | 各項目の例示を踏まえて積算すること。また、提案内容により、適宜費目を訂正・追加の上、記入すること。
| ※2 |  | 各項目の内訳書の様式は任意とする。可能な範囲で具体的に内容を記入すること。
| ※3 |  | 上表には消費税及び地方消費税は、含まない金額を記載すること。なお、物価上昇分は、考慮しないこと。
| ※4 |  | 提案単価は円未満は切捨てで記入すること。
| ※5 |  | 様式Ⅳ-15、様式Ⅴ-１、様式Ⅴ-４との整合に留意すること。
| ※6 |  | 入札書の提出と同時に、別途封印して提出すること。 | [6 empty] | 受付グループ名：

## 様式Ⅴ-3
様式Ⅴ-3
入札価格参考資料 （運転維持管理業務に係る対価）
単位：円
費目 | [5 empty] | 15年間の総額
|  |  | 固定費ⅰ |  |  | 0
|  |  | 固定費ⅱ |  |  | 0
|  |  | 固定費ⅲ |  |  | 0
|  | ① | 運転維持管理業務委託料Ａ |  |  | 0
|  |  | 変動費 | 0 | 円/m3 | 0
|  | ② | 運転維持管理業務委託料Ｂ |  |  | 0
| 運転維持管理業務委託料 |  |  |  |  | 0
運転維持管理業務に係る対価 |  |  |  |  | 合計 | 0
※1 |  | 網掛け部（黄色）に、該当する金額を記入すること。その他のセルは変更しないこと。
※2 |  | 提案単価は円単位とし、その端数は切り捨てとすること。
※3 |  | 消費税及び地方消費税は含めず記載すること。なお、物価上昇も考慮しないこと。
※4 |  | 様式Ⅳ－15、様式Ⅴ-1、様式Ⅴ-2、様式Ⅴ-4との整合に留意すること。
※5 |  | 入札書の提出と同時に、別途封印して提出すること。
受付グループ名：

## 様式Ⅴ-4
様式Ⅴ-4
入札価格参考資料（市町のライフサイクルコスト）
単位：円
事業年度 |  |  |  | 設計及び建設工事期間 | [6 empty] | 運転維持管理期間
|  |  |  | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度 | 令和15年度 | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度 | 令和15年度
① | 設計及び建設工事業務に係る対価の支払額 |  |  | 運転維持管理期間 令和15年度: 0; 運転維持管理期間 令和12年度: 0; 運転維持管理期間 令和13年度: 0; 運転維持管理期間 令和14年度: 0; 運転維持管理期間 令和15年度: 0
|  | ・ | 運転維持管理業務委託料Ａ | 設計及び建設工事期間 令和8年度: 0; 設計及び建設工事期間 令和9年度: 0; 設計及び建設工事期間 令和10年度: 0; 設計及び建設工事期間 令和11年度: 0; 設計及び建設工事期間 令和12年度: 0; 設計及び建設工事期間 令和13年度: 0; 設計及び建設工事期間 令和14年度: 0
|  | ・ | 運転維持管理業務委託料Ｂ | 設計及び建設工事期間 令和8年度: 0; 設計及び建設工事期間 令和9年度: 0; 設計及び建設工事期間 令和10年度: 0; 設計及び建設工事期間 令和11年度: 0; 設計及び建設工事期間 令和12年度: 0; 設計及び建設工事期間 令和13年度: 0; 設計及び建設工事期間 令和14年度: 0
| 運営業務委託料 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
② | 運転維持管理業務委託料業務に係る対価の支払額 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
③ | 市町の事業者への支払額( = ① + ② ) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
単位：円
事業年度 |  |  |  | 設計及び建設工事期間 令和8年度: 運転維持管理期間; 運転維持管理期間 令和14年度: 合計
|  |  |  | 令和16年度 | 令和17年度 | 令和18年度 | 令和19年度 | 令和20年度 | 令和21年度 | 令和22年度 | 令和23年度 | 令和24年度 | 令和25年度
① | 設計及び建設工事業務に係る対価の支払額 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ・ | 運転維持管理業務委託料Ａ | [10 empty] | 0
|  | ・ | 運転維持管理業務委託料Ｂ | [10 empty] | 0
| 運転維持管理業務委託料委託料 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
② | 運転維持管理業務委託料業務に係る対価の支払額 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
③ | 市町の事業者への支払額( = ① + ② ) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※1 |  | A4版・横で作成すること
※2 |  | 提案単価は円単位とし、その端数は切り捨てとすること。
※3 |  | 網掛け部（黄色）に、該当する金額を記入すること。その他のセルは変更しないこと。
※4 |  | 消費税及び地方消費税は含めず記載すること。なお、物価上昇も考慮しないこと。
※5 |  | 様式Ⅳ-15、様式Ⅴ-１、様式Ⅴ-２、様式Ⅴ-３との整合に留意すること。
※6 |  | 入札書の提出と同時に、別途封印して提出すること。
受付グループ名：