仕様書

１　件　　名　茂里町環境センター消火栓ポンプ取替修理

２　履行期間　契約日から令和7年8月8日まで

３　履行場所　茂里町環境センター　　長崎市茂里町2番34号

４　概要

本修理は、茂里町環境センターの消火栓ポンプの取替を行うもの。

５　修理内容

次のとおり修理を行う。

- 既存機器撤去（配管配線その他付属品含む）

- ポンプ新設（ユニット型　架台・制御盤共）

既存機器　と同等品以上とする。

（既存機器仕様：50×40MSFU3M67.5　88-71m　150-300 ℓ/min）

- 配管工事

| 配管 | SUS304 50A | 1 | 本 |
| --- | --- | --- | --- |
| 配管 | 白ガス管65A 4m | 1 | 本 |
| 配管 | 白ガス管50A 4m | 1 | 本 |
| 配管 | 白ガス管32A 4m | 1 | 本 |
| 配管 | 白ガス管20A 4m | 1 | 本 |
| ステンフレキ | 10k 65A フランジ | 1 | 個 |
| ゲート弁 | 10k ネジ32A | 1 | 個 |
| ゲート弁 | 10k ネジ20A | 1 | 個 |
| 同上維手、接合部材類同上支持金具類 |  | 1 | 式 |
| 雑材・消耗品 |  | 1 | 式 |

- 電気工事

| 金属可とう電線管 | 24mmビニル被覆 | 4 | m |
| --- | --- | --- | --- |
| 金属可とう電線管 | 38mm ビニル被覆 | 2 | m |
| 金属製可とう管用ボックスコネクタ | 24mm厚鋼用 防水型 | 4 | 個 |
| 金属製可とう管用ボックスコネクタ | 38mm厚鋼用 防水型 | 2 | 個 |
| プルボックス塩ビ製防水型かぶせ | 400 × 400 × 300m | 1 | 個 |
| 600Vビニル絶縁電線 | IV145Q | 2 | m |
| 耐火電線 | 600V FP 22SQ-3C | 2 | m |
| 耐熱電線 | HP1.2mm-10P 丸形 | 2 | m |
| 着色ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル | FCPEV 1.2mm-3P | 2 | m |
| 雑材・消耗品 |  | 1 | 式 |

(5)　発生材処分（運搬共）

(6)　試験調整

(7)　その他（消防手続き,検査立会等）

６　提出書類

本修理に関する提出書類は、次のとおりとする。

(1)　承諾図（ポンプ本体,架台,制御盤）・・・・・1部（契約締結後速やかに提出）

(2)　工程表　　　　　　　　　　　　　・・・・・1部（機器選定後速やかに提出）

(3)　完成図　　　　　　　　　　　　　・・・・・1部（履行期間内に提出）

(4)　修理写真　　　　　　　　　　　　・・・・・1部（履行期間内に提出）

写真撮影は着工前、施工中、完了後に行い、撮影対象物を明確に、件名、撮影場所、撮影対象物等を明記した黒板を入れて撮影すること。

（5）取扱説明書			　・・・・・1部（履行期間内に提出）

（6）保証書　　			　・・・・・1部（履行期間内に提出）

（7）マニフェストの写し　　　　　　　・・・・・1部（履行期間内に提出）

7　その他

その他疑義が生じた場合は、発注者と協議を行い決定すること。